## Front_page
Helyszíni beállítások táblázata
Alkalmazható beltéri egységek
CHYHBH05AAV32
CHYHBH08AAV32
CHYHBH05AFV32
CHYHBH08AFV32
Megjegyzések
-

## 4P471775-1B_2021_02
Helyszíni beállítások táblázata | [5 empty] | Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások
Navigációs elem | Mezőkód | Beállítás neve |  |  | Tartomány, fokozat Alapértelmezett érték | Dátum | Érték
Felhaszn.beállítások
└─ | Előre beállított ért.
| └─ | Szobahőmérséklet
7.4.1.1 |  | Kényelmi (fűtés) |  | R/W | [3-07]~[3-06], fokozat: A.3.2.4 21°C
7.4.1.2 |  | Gazdaságos (fűtés) |  | R/W | [3-07]~[3-06], fokozat: A.3.2.4 19°C
| └─ | Kilépő vízhőm.fő zóna
7.4.2.1 | [8-09] | Kényelmi (fűtés) |  | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C 45°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Gazdaságos (fűtés) |  | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C 40°C
7.4.2.5 |  | Kényelmi (fűtés) |  | R/W | -10~10°C, fokozat: 1°C 0°C
7.4.2.6 |  | Gazdaságos (fűtés) |  | R/W | -10~10°C, fokozat: 1°C -2°C
| └─ | HMV hőmérséklet
7.4.3.1 | [6-0A] | Kényelmi tárolás |  | R/W | 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 60°C
7.4.3.2 | [6-0B] | Gazdaságos tárol. |  | R/W | 30~perc(50, [6-0E]) °C, fokozat: 1°C 50°C
7.4.3.3 | [6-0C] | Újramelegítés |  | R/W | 30~perc(50, [6-0E]) °C, fokozat: 1°C 50°C
| └─ | Elektromos áram ára
7.4.5.1 | [C-0C] [D-0C] | Magas |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.2 | [C-0D] [D-0D] | Közepes |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.3 | [C-0E] [D-0E] | Alacsony |  | R/W | 0,00~990/kWh 15/kWh
| └─ | Üzemanyag ára
7.4.6 |  |  |  | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh
└─ | Beállít időjár.követ
| └─ | Fő
|  | └────────────────── | Időjárásfüggő fűtés beállítása
7.7.1.1 | [1-00] | Időjárásfüggő fűtés beállítása | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | Időjárásfüggő fűtés beállítása | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | Időjárásfüggő fűtés beállítása | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, fokozat: 1°C 60°C
7.7.1.1 | [1-03] | Időjárásfüggő fűtés beállítása | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~perc(45,[9-00])°C, fokozat: 1°C 35°C
| └─ | Kiegészítő
|  | └────────────────── | Időjárásfüggő fűtés beállítása
7.7.2.1 | [0-00] | Időjárásfüggő fűtés beállítása | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~perc(45,[9-06])°C, fokozat: 1°C 35°C
7.7.2.1 | [0-01] | Időjárásfüggő fűtés beállítása | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C 60°C
7.7.2.1 | [0-02] | Időjárásfüggő fűtés beállítása | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
7.7.2.1 | [0-03] | Időjárásfüggő fűtés beállítása | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
Szerelői beállítások
└─ | Rendszer elrendezése
| └─ | Normál
A.2.1.1 | [E-00] | Géptípus |  | R/O | 0~5 3: Hibrid
A.2.1.2 | [E-01] | Kompresszor típusa |  | R/O | 0: 08
A.2.1.3 | [E-02] | Belt. szoftver típus |  | R/O | 1: Τύπος 2
A.2.1.6 | [D-01] | Záró kontakus |  | R/W | 0: Nem 1: Normál Tarifa 2: Kedvezm. Tarifa 3: Termosztát
A.2.1.7 | [C-07] | Gép vezérlés |  | R/W | 0: Kilép vízhő-vez 1: Külső sz.term 2: SzobTerm-vezérl
A.2.1.8 | [7-02] | Vízhőmérséklet zónák száma |  | R/W | 0: 1vízhőmérs zóna 1: 2vízhőmérs zóna
A.2.1.9 | [F-0D] | Szivattyú üzemmód |  | R/W | 0: Folyamatos 1: Mintavételezés 2: Kérés
A.2.1.B |  | Felhaszn.felület helye |  | R/W | 0: A beltérire 1: A szobába
| └─ | Opciók
A.2.2.1 | [E-05] | HMV-üzemmód |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.2.2.2 | [E-06] | HMV-tartály |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.2.2.3 | [E-07] | HMVtartálytip |  | R/W | 0~6 4: Τύπος 5 6: Τύπος 7
A.2.2.4 | [C-05] | Fő kapcsolattípus |  | R/W | 1: Fűtés BE/KI 2: Hűt/Fűt kérés
A.2.2.5 | [C-06] | Kieg Kapcs tip |  | R/W | 1: Fűtés BE/KI 2: Hűt/Fűt kérés
A.2.2.6.2 | [D-07] | Digit KI/BE jel panel | Szolárkészlet | R/W | 0: Nem 1: I
A.2.2.6.3 | [C-09] | Digit KI/BE jel panel | Riasztás kimenete | R/W | 0: Normál nyitva 1: Normál zárt
A.2.2.7 | [D-04] | Kommunikációs PCB-panel |  | R/O | 0: Nem 1: Energiaf.-vez.
A.2.2.8 | [D-08] | 1. külső kWh-mérő |  | R/O | 0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
A.2.2.A | [D-02] | HMVsziv |  | R/W | 0: Nem 1: Cirkulác. sziv. 2: Fertőt. Megkerülő 3: Keringetősziv. Szivattyú 4: K.sz. + fertőt. Térf.
A.2.2.B | [C-08] | Külső érzékelő |  | R/W | 0: Nem 1: Külső érzékelő 2: Szobai érzékelő
A.2.2.C | [D-0A] | Külső gázmérő |  | R/O | 0: Nem található 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
└─ | Helyiség üzemmód
| └─ | Kilépő vízhőmérsékl beállításai
|  | └────────────────── | Fő
A.3.1.1.1 |  | Kilépő víz célhőmérs. |  | R/W | 0: Abszolút 1: Időjárásfüggő 2: Absz / prgzott 3: Id.függő / progr
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Hőmérséklet-tartomány | Minimum hőm. (fűtés) | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Hőmérséklet-tartomány | Maximum hőm. (fűtés) | R/W | 37~80°C, fokozat: 1°C 80°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | Szabályozott Kilépő vízh |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.3.1.1.6.1 | [F-0B] | Elzárószelep | Fűtés Be/KI | R/W | 0: Nem 1: I
A.3.1.1.7 | [9-0B] | Hőleadó típusa |  | R/W | 0: Gyors 1: Lassú
|  | └────────────────── | Kiegészítő
A.3.1.2.1 |  | Kilépő víz célhőmérs. |  | R/W | 0: Abszolút 1: Időjárásfüggő 2: Absz / prgzott 3: Id.függő / progr
A.3.1.2.2.1 | [9-05] | Hőmérséklet-tartomány | Minimum hőm. (fűtés) | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2 | [9-06] | Hőmérséklet-tartomány | Maximum hőm. (fűtés) | R/W | 37~80°C, fokozat: 1°C 80°C
| └─ | Szobatermosztát
A.3.2.1.1 | [3-07] | Szobahőm.-tartomány | Minimum hőm. (fűtés) | R/W | 12~18°C, fokozat: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Szobahőm.-tartomány | Maximum hőm. (fűtés) | R/W | 18~30°C, fokozat: A.3.2.4 30°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Szobahőmérséklet-eltolás |  | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
A.3.2.3 | [2-09] | Külső szobaérz.eltol |  | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Szobahőm. fokozat |  | R/W | 0: 1°C 1: 0,5°C
| └─ | Működési tartomány
A.3.3.1 | [4-02] | Fűtés kikapcs.hőm. |  | R/W | 14~35°C, fokozat: 1°C 25°C
└─ | Használati melegvíz (HMV)
| └─ | Típus
A.4.1 | [6-0D] |  |  | R/W | 0: Csak újrameleg. 1: Újramelegít+prg 2: Csak program
| └─ | Fertőtlenítés
A.4.4.1 | [2-01] | Fertőtlenítés |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.4.4.2 | [2-00] | Működés napja |  | R/W | 0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap
A.4.4.3 | [2-02] | Elindulás ideje |  | R/W | 0~23 óra, fokozat: 1 óra 23
A.4.4.4 | [2-03] | Célhőmérséklet |  | R/W | rögzített érték 60°C
A.4.4.5 | [2-04] | Időtartam |  | R/W | 40~60 perc, fokozat: 5 perc 40 perc
| └─ | Max. beáll. pont
A.4.5 | [6-0E] |  |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, fokozat: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, fokozat: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, fokozat: 1°C, 65°C
| └─ | Tároló SP komf
A.4.6 |  |  |  | R/W | 0: Abszolút 1: Időjárásfüggő
| └─ | Időjárásfüggő görbe
A.4.7 | [0-0B] | Időjárásfüggő görbe | HMV célhőmérséklet, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 55°C
A.4.7 | [0-0C] | Időjárásfüggő görbe | HMV célhőmérséklet, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 60°C
A.4.7 | [0-0D] | Időjárásfüggő görbe | Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
A.4.7 | [0-0E] | Időjárásfüggő görbe | Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
└─ | Hőforrások
| └─ | Kazán
A.5.2.2 | [5-01] | Egyensúlyi hőm. |  | R/W | -15~35°C, fokozat: 1°C 5°C
└─ | Rendszerüzemeltetés
| └─ | Automatikus újraindítás
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: Nem 1: I
| └─ | Átlagolási idő
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra
| └─ | Külső érzékelő eltolás
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
| └─ | Takarékos mód
A.6.7 | [7-04] |  |  | R/W | 0: Gazdaságos 1: Környezetbarát
| └─ | Fűtőérték
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Kézi 1: Automatikus
└─ | Beállítások áttekintése
A.8 | [0-00] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. |  | R/W | [9-05]~perc(45,[9-06])°C, fokozat: 1°C 35°C
A.8 | [0-01] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. |  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C 60°C
A.8 | [0-02] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. |  | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
A.8 | [0-03] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. |  | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
A.8 | [0-04] | -- |  |  | 8
A.8 | [0-05] | -- |  |  | 12
A.8 | [0-06] | -- |  |  | 35
A.8 | [0-07] | -- |  |  | 20
A.8 | [0-0B] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. |  | R/W | 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 55°C
A.8 | [0-0C] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. |  | R/W | 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 60°C
A.8 | [0-0D] | Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. |  | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
A.8 | [0-0E] | Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. |  | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
A.8 | [1-00] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. |  | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. |  | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, fokozat: 1°C 60°C
A.8 | [1-03] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. |  | R/W | [9-01]~perc(45,[9-00])°C, fokozat: 1°C 35°C
A.8 | [1-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-06] | -- |  |  | 20
A.8 | [1-07] | -- |  |  | 35
A.8 | [1-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [1-09] | -- |  |  | 18
A.8 | [1-0A] | Mennyi a kültéri hőmérséklet átlagolási ideje? |  | R/W | 0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra
A.8 | [2-00] | Mikor kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót? |  | R/W | 0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap
A.8 | [2-01] | Kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót? |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.8 | [2-02] | Mikor kívánja elindítani a fertőtlenítés funkciót? |  | R/W | 0~23 óra, fokozat: 1 óra 23
A.8 | [2-03] | Mekkora a fertőtlenítési célhőmérséklet? |  | R/W | rögzített érték 60°C
A.8 | [2-04] | Mennyi ideig legyen fenntartva a tartályhőmérséklet? |  | R/W | 40~60 perc, fokozat: 5 perc 40 perc
A.8 | [2-05] | Szoba fagymentesítési hőmérséklete |  | R/W | 4~16°C, fokozat: 1°C 8°C
A.8 | [2-06] | Szobai fagyvédelem |  | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
A.8 | [2-09] | Az eltolás beállítása a mért szobahőmérsékleten |  | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Az eltolás beállítása a mért szobahőmérsékleten |  | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | Mennyi a szükséges eltolás a mért kültéri hőmérsékleten? |  | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
A.8 | [3-00] | Engedélyezett a berendezés automatikus újraindulása? |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | Mekkora a maximum kívánt szobahőmérséklet fűtés esetén? |  | R/W | 18~30°C, fokozat: A.3.2.4 30°C
A.8 | [3-07] | Mekkora a minimum kívánt szobahőmérséklet fűtés esetén? |  | R/W | 12~18°C, fokozat: A.3.2.4 12°C
A.8 | [3-08] | -- |  |  | 35
A.8 | [3-09] | -- |  |  | 15
A.8 | [4-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-02] | Mekkora kültéri hőmérséklet alatt engedélyezett a fűtés? |  | R/W | 14~35°C, fokozat: 1°C 25°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | -- (Ezt az értéket ne módosítsa) |  |  | 0/1
A.8 | [4-07] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-09] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0C] | -- |  |  | 35
A.8 | [4-0D] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-0E] | A szerelő a helyszínen van? |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.8 | [5-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-01] | Mekkora az egyensúlyi hőmérséklet az épület esetében? |  | R/W | -15~35°C, fokozat: 1°C 5°C
A.8 | [5-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-04] | -- |  |  | 10
A.8 | [5-05] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-06] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-07] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-08] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-09] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0A] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0B] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0C] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0D] | -- |  |  | 1
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-00] | A hőszivattyú BE hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség. |  | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 2°C
A.8 | [6-01] | A hőszivattyú KI hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség. |  | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | Milyen hiszterézist használ az újramelegítés üzemmódhoz? |  | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 5°C
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | Mekkora a kívánt kényelmi betárolási hőmérséklet? |  | R/W | 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 60°C
A.8 | [6-0B] | Mekkora a kívánt gazdaságos betárolási hőmérséklet? |  | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 50°C
A.8 | [6-0C] | Mekkora a kívánt újramelegítési hőmérséklet? |  | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 50°C
A.8 | [6-0D] | Mi a kívánt célhőmérséklet mód a használati melegvízre? |  | R/W | 0: Csak újrameleg. 1: Újramelegít+prg 2: Csak program
A.8 | [6-0E] | Mi a maximum célhőmérséklet? |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, fokozat: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, fokozat: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, fokozat: 1°C, 65°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2
A.8 | [7-02] | Hány különböző kilépő vízhőmérséklet zóna szüksséges? |  | R/W | 0: 1vízhőmérs zóna 1: 2vízhőmérs zóna
A.8 | [7-03] | #REF! |  | R/W | 0~6, fokozat: 0,1 2,5
A.8 | [7-04] | Takarékos mód |  | R/W | 0: Gazdaságos 1: Környezetbarát
A.8 | [7-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [8-01] | A használati meleg víz előállításának legnagyobb üzemideje. |  | R/W | 5~95 perc, fokozat: 5 perc 30 perc
A.8 | [8-02] | Ciklusok közötti időtartam. |  | R/W | 0~10 óra, fokozat: 0,5 óra 1,5 óra
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-05] | Enged időjárásfüggő előremenő haszn.-át a szoba vezérléséhez? |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.8 | [8-06] | A kilépő vízhőmérséklet maximális szabályozása. |  | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 5°C
A.8 | [8-07] | -- |  |  | 18
A.8 | [8-08] | -- |  |  | 20
A.8 | [8-09] | Mekkora a kívánt kényelmi fő kilépő vízhőmérséklet fűtésben? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, fokozat: 1°C 45°C
A.8 | [8-0A] | Mekkora a kívánt gazdaságos fő kilépő vízhőmérséklet fűtésben? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, fokozat: 1°C 40°C
A.8 | [8-0B] | #REF! |  | R/W | 10~20, fokozat: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0C] | #REF! |  | R/W | 10~20, fokozat: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0D] | #REF! |  | R/W | 10~20, fokozat: 0,5 16
A.8 | [9-00] | Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm. a fő zónában fűtésben? |  | R/W | 37~80°C, fokozat: 1°C 80°C
A.8 | [9-01] | Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a fő zónában fűtés esetén? |  | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [9-05] | Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a kiegészítő zónában fűtés esetén? |  | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
A.8 | [9-06] | Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm a kieg zónában fűtésben? |  | R/W | 37~80°C, fokozat: 1°C 80°C
A.8 | [9-07] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-09] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0A] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0B] | Milyen hőleadó van csatlak. a fő kilépő vízhőm. zónához? |  | R/W | 0: Gyors 1: Lassú
A.8 | [9-0C] | Szobahőmérséklet hiszterézise. |  | R/W | 1~6°C, fokozat: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Szivattyúsebesség korlátozása |  | R/W | 0~8,fokozat:1 6
A.8 | [9-0E] | -- |  |  | 0~8,fokozat:1 6
A.8 | [A-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-00] | Használati fűtővíz elsőbbsége. |  | R/W | 0: Napkollektoros melegítés elsőbbsége 1: Hőszivattyú elsőbbsége
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-04] | -- |  |  | 3
A.8 | [C-05] | Mi a fűtési kérés kapcsolattípusa a fő zónára? |  | R/W | 1: Fűtés BE/KI 2: Hűt/Fűt kérés
A.8 | [C-06] | Mi a fűtési kérés kapcsolattíp. a kieg. zónára? |  | R/W | 0: - 1: Fűtés BE/KI 2: Hűt/Fűt kérés
A.8 | [C-07] | Mi az egységvezérlési mód a helyiség üzemmód esetében? |  | R/W | 0: Kilép vízhő-vez 1: Külső sz.term 2: SzobTerm-vezérl
A.8 | [C-08] | Milyen típusú külső érzékelő van beszerelve? |  | R/W | 0: Nem 1: Külső érzékelő 2: Szobai érzékelő
A.8 | [C-09] | Milyen a szükséges riasztási kimenet kapcsolattípus? |  | R/W | 0: Normál nyitva 1: Normál zárt
A.8 | [C-0A] | #REF! |  | R/W | 0: Letiltás 1: Engedélyezés
A.8 | [C-0C] | Magas tarifás elektromos áram tizedesjegye (Ne használja) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0D] | Közepes tarifás elektromos áram tizedesjegye (Ne használja) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0E] | Alacsony tarifás elektromos áram tizedesjegye (Ne használja) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [D-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-01] | Záró kontakus |  | R/W | 0: Nem 1: Normál Tarifa 2: Kedvezm. Tarifa 3: Termosztát
A.8 | [D-02] | Milyen típusú HMV-szivattyú van beszerelve? |  | R/W | 0: Nem 1: Cirkulác. sziv. 2: Fertőt. Megkerülő 3: Keringetősziv. Szivattyú 4: K.sz. + fertőt. Térf.
A.8 | [D-03] | Kilépő vízhőmérséklet kompenzációs értéke körülbelül 0°C. |  | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve, korrekció: 2°C (-2 és 2°C között) 2: Engedélyezve, korrekció: 4°C (-2 és 2°C között) 3: Engedélyezve, korrekció: 2°C (-4 és 4°C között) 4: Engedélyezve, korrekció: 4°C (-4 és 4°C között)
A.8 | [D-04] | Van kommunikációs |  | R/O | 0: Nem 1: Energiaf.-vez.
A.8 | [D-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [D-07] | Van szolárkészlet |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.8 | [D-08] | Van külső kWh-mérő az energia méréséhez? |  | R/O | 0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
A.8 | [D-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0A] | Van külső gázmérő az energia méréséhez? |  | R/O | 0: Nem található 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | Mi az elektromos áram magas tarifája (Ne használja) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0D] | Mi az elektromos áram közepes tarifája (Ne használja) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0E] | Mi az elektromos áram alacsony tarifája (Ne használja) |  | R/W | 0~49 15
A.8 | [E-00] | Milyen típusú egység van beszerelve? |  | R/O | 0~5 3: Hibrid
A.8 | [E-01] | Milyen típusú kompresszor van beszerelve? |  | R/O | 0: 08
A.8 | [E-02] | Mi a beltéri egység szoftverének típusa? |  | R/O | 1: Τύπος 2
A.8 | [E-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-04] | -- |  | R/O | 0
A.8 | [E-05] | Képes a rendszer használati melegvizet készíteni? |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.8 | [E-06] | Van HMV-tartály beszerelve a rendszerbe? |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.8 | [E-07] | Milyen típusú HMV-tartály van beszerelve? |  | R/W | 0~6 4: Τύπος 5 6: Τύπος 7
A.8 | [E-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | Elzárószelep zárva, ha a fűtés KI van kapcsolva? |  | R/W | 0: Nem 1: I
A.8 | [F-0C] | -- |  | R/W | 1
A.8 | [F-0D] | Mi a szivattyú üzemmódja? |  | R/W | 0: Folyamatos 1: Mintavételezés 2: Kérés