## Front_page
Helyszíni beállítások táblázata
Alkalmazható egységek
EBBH11DF6V
EBBH16DF6V
EBBH11DF9W
EBBH16DF9W
EBBX11DF6V
EBBX16DF6V
EBBX11DF9W
EBBX16DF9W
EBVH11S18DJ6V
EBVH11S23DJ6V
EBVH16S18DJ6V
EBVH16S23DJ6V
EBVH11S18DJ9W
EBVH11S23DJ9W
EBVH16S18DJ9W
EBVH16S23DJ9W
EBVX11S18DJ6V
EBVX11S23DJ6V
EBVX16S18DJ6V
EBVX16S23DJ6V
EBVX11S18DJ9W
EBVX11S23DJ9W
EBVX16S18DJ9W
EBVX16S23DJ9W
EBVH16SU23DJ6V
Megjegyzések
(*1) | *6V
(*2) | *9W
(*3) | EBB*
(*4) | EBV*
(*5) | *X*
(*6) | *H*
(*7) | *11*
(*8) | *16*
(*9) | *SU*
(*10) | *18*
(*11) | *23*

## 4P655201-1
Helyszíni beállítások táblázata |  |  |  |  | Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások
Navigációs elem | Mezőkód | Beállítás neve |  | Tartomány, fokozat Alapértelmezett érték | Dátum | Érték
Szoba
└─ | Fagymentesítés
1.4.1 | [2-06] | Szobai fagyvédelem | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
1.4.2 | [2-05] | Szoba fagymentesítési hőmérséklete | R/W | 4~16°C, fokozat: 1°C 8°C
└─ | Hőm. tart. beállítás
1.5.1 | [3-07] | Fűtési minimum | R/W | 12~18°C, fokozat: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Fűtési maximum | R/W | 18~30°C, fokozat: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Hűtési minimum | R/W | 15~25°C, fokozat: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Hűtési maximum | R/W | 25~35°C, fokozat: 1°C 35°C
Szoba
1.6 | [2-09] | Szobai érzékelő eltolása | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Szobai érzékelő eltolása | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
└─ | Szoba kényelmi célhőmérséklete
1.9.1 | [9-0A] | Fűtés kényelmi célhőmérséklete | R/W | [3-07]～[3-06]°C, fokozat: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Hűtés kényelmi célhőmérséklete | R/W | [3-09]～[3-08]°C, fokozat: 0,5°C 23°C
Fő zóna
2.4 |  | Célhőm.mód |  | 0: Absz 1: IF fűtés, rögzített hűtés 2: Időjárásfüggő
└─ | Fűtési IF görbe
2.5 | [1-00] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C
2.5 | [1-03] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C 25°C
└─ | Hűtési IF görbe
2.6 | [1-06] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C
Fő zóna
2.7 | [2-0C] | Hőleadó típusa | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
└─ | Hőm. tart. beállítás
2.8.1 | [9-01] | Fűtési minimum | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Fűtési maximum | R/W | [2-0C]=2: 37~60, fokozat: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Hűtési minimum | R/W | 5~18°C, fokozat: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Hűtési maximum | R/W | 18~22°C, fokozat: 1°C 22°C
Fő zóna
2.9 | [C-07] | Vezérlés | R/W | 0: Kilép vízhő-vez 1: Külső sz.term 2: SzobTerm-vezérl
2.A | [C-05] | Termosztát típusa | R/W | 0: MMI-kérelmek (beleértve a gyors logikát) 1: 1 csatlakozó 2: 2 csatlakozó
└─ | Hőmérséklet-különbség
2.B.1 | [1-0B] | Fűtési hőmérséklet-különbség | R/W | [2-0C]≠2 (Radiátor): 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiátor): 8°C
2.B.2 | [1-0D] | Hűtési hőmérséklet-különbség | R/W | 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C
└─ | Szabályozás
2.C.1 | [8-05] | Szabályozás | R/W | 0: Nem 1: Igen
2.C.2 | [8-06] | Max. szabályozás | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 5°C
Kiegészítő zóna
3.4 |  | Célhőm.mód |  | 0: Absz 1: IF fűtés, rögzített hűtés 2: Időjárásfüggő
└─ | Fűtési IF görbe
3.5 | [0-00] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~[9-06], fokozat: 1°C [2-0D]=0: 40°C [2-0D]=1: 45°C [2-0D]=2: 55°C
3.5 | [0-02] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
└─ | Hűtési IF görbe
3.6 | [0-04] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C [2-0D]=0: 18°C [2-0D]=1: 5°C [2-0D]=2: 18°C
3.6 | [0-05] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
Kiegészítő zóna
3.7 | [2-0D] | Hőleadó típusa | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
└─ | Hőm. tart. beállítás
3.8.1 | [9-05] | Fűtési minimum | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Fűtési maximum | R/W | [2-0D]=2: 37~60, fokozat: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Hűtési minimum | R/W | 5~18°C, fokozat: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Hűtési maximum | R/W | 18~22°C, fokozat: 1°C 22°C
Kiegészítő zóna
3.A | [C-06] | Termosztát típusa | R/W | 0: MMI-kérelmek (beleértve a gyors logikát) 1: 1 csatlakozó 2: 2 csatlakozó
└─ | Hőmérséklet-különbség
3.B.1 | [1-0C] | Fűtési hőmérséklet-különbség | [2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O | [2-0D]≠2 (Radiátor): 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radiátor): 8°C
3.B.2 | [1-0E] | Hűtési hőmérséklet-különbség | R/W | 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C
Térfűtés/-hűtés
└─ | Működési tartomány
4.3.1 | [4-02] | Fűtés kikapcs.hőm. | R/W | 14~35°C, fokozat: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Térhűtés kikapcsolási hőmérséklete | R/W | 10~35°C, fokozat: 1°C 20°C
Térfűtés/-hűtés
4.4 | [7-02] | Zónák száma | R/W | 0: Egyetlen zóna 1: Kettős zóna
4.5 | [F-0D] | Szivattyú üzemmód | R/W | 0: Folyamatos 1: Mintavételezés 2: Kérés
4.6 | [E-02] | Géptípus | R/W (*5) R/O (*6) | 0: Változtatható (*5) 1: Csak fűtés (*6)
4.7 | [9-0D] | Szivattyúsebesség korlátozása | R/W | 0~8, fokozat:1 0: Nincs korl. 1~4: 90~60% szivattyú sebessége 5~8: 90~60%-os szivattyúsebesség mintavétel közben 6 80%-os szivattyúsebesség mintavétel közben
Térfűtés/-hűtés
4.9 | [F-00] | Tartományon kívüli szivattyú | R/W | 0: Korlátozott 1: Engedélyezett
4.A | [D-03] | Növelés 0°C körül | R/W | 0: Nem 1: növekedés 2°C, tartomány 4°C 2: növekedés 4°C, tartomány 4°C 3: növekedés 2°C, tartomány 8°C 4: növekedés 4°C, tartomány 8°C
4.B | [9-04] | Túllépés | R/W | 1~4°C, fokozat: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Szobai fagyvédelem | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
Tartály
5.2 | [6-0A] | Kényelmi célhőmérséklet | R/W | 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 55°C
5.3 | [6-0B] | Gazdaságos célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Újramelegítés célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Felfűtés mód | R/W | 0: Csak újrameleg. 1: Újramelegít+prg 2: Csak program
└─ | Fertőtlenítés
5.7.1 | [2-01] | Aktiválás | R/W | 0: Nem 1: Igen
5.7.2 | [2-00] | Működés napja | R/W | 0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap
5.7.3 | [2-02] | Elindulás ideje | R/W | 0~23 óra, fokozat óra1 1
5.7.4 | [2-03] | Tartály célhőmérséklete | R/W | [E-07]≠1: 55~75°C, fokozat: 5°C 60°C [E-07]=1: 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Időtartam | R/W | [E-07]≠1: 5~60 perc, fokozat: 5 perc 40 perc [E-07]=1: 40~60 perc, fokozat: 5 perc 40 perc
Tartály
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | [E-07]=0 vagy 7 (*3): 40~60°C, fokozat: 1°C 60°C [E-07]=1 (*4): 40~65°C, fokozat: 1°C 60°C [E-07]=3 vagy 8 (*3): 40~75°C, fokozat: 1°C 75°C [E-07]=5 (*3): 40~80°C, fokozat: 1°C 80°C
5.9 | [6-00] | Hiszterézis | R/W | 2~40°C, fokozat: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Hiszterézis | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 10°C
5.B |  | Célhőm.mód | R/W | 0: Absz 1: Időjárásfüggő
└─ | IF görbe
5.C | [0-0B] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C
5.C | [0-0C] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 55°C
5.C | [0-0D] | Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
Tartály
5.D | [6-01] | Különbség | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 0°C
Felhasználói beállítások
└─ | Csendes
7.4.1 |  | Aktiválás | R/W | 0: KI 1: Manuális 2: Automatikus
7.4.3 |  | Szint | R/W | 0: Csendes 1: Csendesebb 2: Legcsendesebb
└─ | Elektromos áram ára
7.5.1 |  | Magas | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Közepes | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Alacsony | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Felhasználói beállítások
7.6 |  | Gáz ára | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Szerelői beállítások
└─ | Beállítás varázsló
| └─ | Rendszer
9.1.3.2 | [E-03] | Kieg. fűt. típusa | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Használati meleg víz | R/W (*3) R/O (*4) | Nem Használati meleg víz (*3) EKHW, kis mennyiség (*3) Beépített (*4) EKHW, big térfogat (*3) EKHWP (*3) Külső fél által gyártott, kis méretű spirál (*3) Külső fél által gyártott, nagy méretű spirál (*3)
9.1.3.4 | [4-06] | Vészüzem | R/W | 0: Manuális 1: Automatikus (normál térfűtés/HMV BE) 2: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz BE 3: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz KI 4: TÉRFŰTÉS BE/HASZNÁLATI MELEG VÍZ KI
9.1.3.5 | [7-02] | Zónák száma | R/W | 0: Egyetlen zóna 1: Kettős zóna
9.1.3.6 | [E-0D] | Glikollal töltött rendszer | R/O | 0: Nem 1: Igen
9.1.3.7 | [6-02] | HMV kapacitás (*3) | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 3 kW (*3) 0 kW (*4)
9.1.3.8 | [C-02] | Bivalens | R/W | 0: Nem 1: osztón átmenő bivalens
9.1.3.9 | [D-07] | Szolár | [E-07]=5 R/W (*4) | 0: Nem 1: Igen
| └─ | Kiegészítő fűtőelem
9.1.4.1 | [5-0D] | Feszültség | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Beállítás | R/W | 0: 1 V 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 szükséghelyzetben
9.1.4.3 | [6-03] | Teljesítmény – 1. fokozat | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Kiegészítő teljesítmény – 2. fokozat | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
| └─ | Fő zóna
9.1.5.1 | [2-0C] | Hőleadó típusa | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
9.1.5.2 | [C-07] | Vezérlés | R/W | 0: Kilép vízhő-vez 1: Külső sz.term 2: SzobTerm-vezérl
9.1.5.3 |  | Célhőm.mód | R/W | 0: Absz 1: IF fűtés, rögzített hűtés 2: Időjárásfüggő
9.1.5.4 |  | Program | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.1.5.5 |  | IF görbe típus | R/W | 0: 2 pontos 1: Görbeeltolásos
9.1.6 | [1-00] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C
9.1.6 | [1-03] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C
| └─ | Kiegészítő zóna
9.1.8.1 | [2-0D] | Hőleadó típusa | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
9.1.8.3 |  | Célhőm.mód | R/W | 0: Absz 1: IF fűtés, rögzített hűtés 2: Időjárásfüggő
9.1.8.4 |  | Program | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.1.9 | [0-00] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~[9-06], fokozat: 1°C [2-0D]=0: 40°C [2-0D]=1: 45°C [2-0D]=2: 55°C
9.1.9 | [0-02] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C [2-0D]=0: 18°C [2-0D]=1: 5°C [2-0D]=2: 18°C
9.1.A | [0-05] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
| └─ | Tartály
9.1.B.1 | [6-0D] | Felfűtés mód | R/W | 0: Csak újrameleg. 1: Újramelegít+prg 2: Csak program
9.1.B.2 | [6-0A] | Kényelmi célhőmérséklet | R/W | 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 55°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Gazdaságos célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Újramelegítés célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Újramelegítési hiszterézis | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 10°C
└─ | Használati meleg víz
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Használati meleg víz | R/W (*3) R/O (*4) | Nem Használati meleg víz (*3) EKHW, kis mennyiség (*3) Beépített (*4) EKHW, big térfogat (*3) EKHWP (*3) Külső fél által gyártott, kis méretű spirál (*3) Külső fél által gyártott, nagy méretű spirál (*3)
9.2.2 | [D-02] | HMV cirkulációs szivattyú | R/W | 0: Nincs HMV-szivattyú 1: Azonnali meleg víz 2: Fertőtlenítés 3: Keringetés 4: Keringetés és fertőtlenítés
9.2.4 | [D-07] | Szolár | R/W (*3) R/O (*4) | 0: Nem 1: Igen
└─ | Kiegészítő fűtőelem
9.3.1 | [E-03] | Kieg. fűt. típusa | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Feszültség | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Beállítás | R/W | 0: 1 V 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 szükséghelyzetben
9.3.4 | [6-03] | Teljesítmény – 1. fokozat | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Kiegészítő teljesítmény – 2. fokozat | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Egyensúly: Kikapcsolja a kiegészítő fűtőelemet (vagy bivalens rendszer esetén a külső tartalék hőforrást) az egyensúlyi hőmérséklet felett a térfűtéshez? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.3.7 | [5-01] | Egyensúlyi hőmérséklet | R/W | -15~35°C, fokozat: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Üzemeltetés | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve 2: Csak HMV
└─ | HMV segédfűtőelem
9.4.1 | [6-02] | Teljesítmény | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 3 kW (*3) 0 kW (*4)
9.4.3 | [8-03] | HMV Segédfűtőelem gazdaságos időzítője | R/W | 20~95 perc, fokozat: 5 perc 50 perc
9.4.4 | [4-03] | Üzemeltetés | R/W | 0: Korlátozott 1: Engedélyezett 2: Átfedés 3: Kompresszor ki 4: Csak legionella
└─ | Vészüzem
9.5.1 | [4-06] | Vészüzem | R/W | 0: Manuális 1: Automatikus (normál térfűtés/HMV BE) 2: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz BE 3: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz KI 4: TÉRFŰTÉS BE/HASZNÁLATI MELEG VÍZ KI
9.5.2 | [7-06] | Kompresszor kényszerkikapcsolása | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
└─ | Nyomáskiegyenlítő
9.6.1 | [5-02] | Térfűtés elsőbbsége | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.6.2 | [5-03] | Elsőbbségi hőmérséklet | R/W | -15~35°C, fokozat: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Eltolás HMV célhőmérséklet | R/W | 0~20°C, fokozat: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Ciklusok közötti idő | R/W | 0~10 óra, fokozat: 0,5 óra 3 óra
9.6.5 | [8-00] | Minimális működési idő | R/W | 0~20 perc, fokozat: 1 perc 1 perc
9.6.6 | [8-01] | Maximális működési idő | R/W | 5~95 perc, fokozat: 5 perc 30 perc
9.6.7 | [8-04] | Kiegészítő időzítő | R/W | 0~95 perc, fokozat: 5 perc 95 perc
Szerelői beállítások
9.7 | [4-04] | Vízcső befagyásának megelőzése | R/O | 0: Folyamatos szivattyúműködés 1: Nem folyamatos szivattyúműködés 2: KI
└─ | Kedvezményes elektromos áram
9.8.2 | [D-00] | Fűtés engedélyezése | R/W | 0: Nincs 1: CsakHMV segédf. 2: Csak kieg. fűt. 3: Minden fűtőelem
9.8.3 | [D-05] | Szivattyú engedélyezése | R/W | 0: Kénysz.kikapcs. 1: Mint normál
9.8.4 | [D-01] | Kedvezményes elektromos áram | R/W | 0: Nem 1: Aktív nyitott 2: Aktív zárt 3: Okoshálózat
9.8.6 |  | Elektromos fűtőelemek engedélyezése |  | 0: Nem 1: Igen
9.8.7 |  | Szobapufferelés engedélyezése |  | 0: Nem 1: Igen
9.8.8 |  | Korlát értékének megadása kW-ban |  | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 2 kW
└─ | Energiafogyasztás-vezérlő
9.9.1 | [4-08] | Energiafogyasztás-vezérlő | R/W | 0: Nincs korl. 1: Folyamatos 2: Digit.bemenet
9.9.2 | [4-09] | Típus | R/W | 0: Jelenlegi 1: Teljesítmény
9.9.3 | [5-05] | Korlátozás | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Korlátozás 1 | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Korlátozás 2 | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Korlátozás 3 | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Korlátozás 4 | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Korlátozás | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Korlátozás 1 | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Korlátozás 2 | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Korlátozás 3 | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Korlátozás 4 | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Elsőbbségi fűtőelem |  | 0: Nincs 1: HMV Segédfűtő 2: Kieg. fűtőelem
9.9.F | [7-07] | BBR16 aktiválás* * A BBR16-beállítások csak akkor láthatók, ha a felhasználói felület nyelve svéd. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
└─ | Energiamérés
9.A.1 | [D-08] | Áramfogyasztás-mérő 1 | R/W | 0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
9.A.2 | [D-09] | Áramfogyasztás-mérő 2 / PV meter | R/W | 0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh 6: 100 imp./kWh (PV meter) 7: 1000 imp./kWh (PV meter) 8: 1 impulzus/m³ (gázmérő) 9: 10 pulses/m³ (gázmérő) 10: 100 pulses/m³ (gázmérő)
└─ | Érzékelők
9.B.1 | [C-08] | Külső érzékelő | R/W | 0: Nem 1: Külső érzékelő 2: Szobai érzékelő
9.B.2 | [2-0B] | Külső érzékelő eltolása | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Átlagolási idő | R/W | 0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra
└─ | Bivalens
9.C.1 | [C-02] | Bivalens | R/W | 0: Nem 1: osztón átmenő bivalens
9.C.2 | [7-05] | kazán haték. | R/W | 0: Nagyon magas 1: Magas 2: Közepes 3: Alacsony 4: Nagyon alacsony
9.C.3 | [C-03] | Hőmérséklet | R/W | -25~25°C, fokozat: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hiszterézis | R/W | 2~10°C, fokozat: 1°C 3°C
Szerelői beállítások
9.D | [C-09] | Riasztás kimenete | R/W | 0: Normál nyitva 1: Normál zárt
9.E | [3-00] | Automatikus újraindítás | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.F | [E-08] | Energiatakarékos funkció | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.G |  | Védelmek letiltása | R/W | 0: Nem 1: Igen
└─ | Helyszíni beállítások áttekintése
9.I | [0-00] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~[9-06], fokozat: 1°C [2-0D]=0: 40°C [2-0D]=1: 45°C [2-0D]=2: 55°C
9.I | [0-02] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C [2-0D]=0: 18°C [2-0D]=1: 5°C [2-0D]=2: 18°C
9.I | [0-05] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C
9.I | [0-0C] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 55°C
9.I | [0-0D] | Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C
9.I | [1-03] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | A fő kilépő vízhőmérsékleti zóna időjárásfüggő hűtése. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [1-05] | A kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna időjárásfüggő hűtése | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [1-06] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C
9.I | [1-0A] | Mennyi a kültéri hőmérséklet átlagolási ideje? | R/W | 0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra
9.I | [1-0B] | Mi a kívánt fűtési hőmérséklet-különbség a fő zónában? | R/W | [2-0C]≠2 (Radiátor) 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiátor) 8°C
9.I | [1-0C] | Mi a kívánt fűtési hőmérséklet-különbség a kiegészítő zónában? | [2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O | [2-0D]≠2 (Radiátor) 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radiátor) 8°C
9.I | [1-0D] | Mi a kívánt hűtési hőmérséklet-különbség a fő zónában? | R/W | 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Mi a kívánt hűtési hőmérséklet-különbség a kiegészítő zónában? | R/W | 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Mikor kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót? | R/W | 0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap
9.I | [2-01] | Kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [2-02] | Mikor kívánja elindítani a fertőtlenítés funkciót? | R/W | 0~23 óra, fokozat óra1 1
9.I | [2-03] | Mekkora a fertőtlenítési célhőmérséklet? | R/W | [E-07]≠1: 55~75°C, fokozat: 5°C 60°C [E-07]=1: 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Mennyi ideig legyen fenntartva a tartályhőmérséklet? | R/W | [E-07]≠1: 5~60 perc, fokozat: 5 perc 40 perc [E-07]=1: 40~60 perc, fokozat: 5 perc 40 perc
9.I | [2-05] | Szoba fagymentesítési hőmérséklete | R/W | 4~16°C, fokozat: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Szobai fagyvédelem | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [2-09] | Az eltolás beállítása a mért szobahőmérsékleten | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Az eltolás beállítása a mért szobahőmérsékleten | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Mennyi a szükséges eltolás a mért kültéri hőmérsékleten? | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Milyen hőleadó van kötve a fő(1) kilépő vízhőm. zónához? | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
9.I | [2-0D] | Milyen hőleadó van csatlak. a kiegészítő kilépő vízhőm. zónához? | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
9.I | [2-0E] | Legfeljebb mekkora erősségű áram lehet hőszivattyúban? | R/W | 20~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Engedélyezett a berendezés automatikus újraindulása? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Mekkora a maximum kívánt szobahőmérséklet fűtés esetén? | R/W | 18~30°C, fokozat: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Mekkora a minimum kívánt szobahőmérséklet fűtés esetén? | R/W | 12~18°C, fokozat: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Mekkora a maximum kívánt szobahőmérséklet hűtés esetén? | R/W | 25~35°C, fokozat: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Mekkora a minimum kívánt szobahőmérséklet hűtés esetén? | R/W | 15~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | Mi a szivattyúmodell? | R/O | 0: szivattyú model 0 (*7) 1: szivattyú model 1 (*8)
9.I | [4-00] | Mi az elektromos rásegítő fűtés üzemmódja? | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve 2: Csak HMV
9.I | [4-01] | Melyik elektromos fűtőelem kapjon elsőbbséget? | R/W | 0: Nincs 1: HMV Segédfűtő 2: Kieg. fűtőelem
9.I | [4-02] | Mekkora kültéri hőmérséklet alatt engedélyezett a fűtés? | R/W | 14~35°C, fokozat: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Segédfűtőelem működési jogosultsága. | R/W | 0: Korlátozott 1: Engedélyezett 2: Átfedés 3: Kompresszor ki 4: Csak legionella
9.I | [4-04] | Vízcső befagyásának megelőzése | R/O | 0: Folyamatos szivattyúműködés 1: Nem folyamatos szivattyúműködés 2: KI
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Vészüzem | R/W | 0: Manuális 1: Automatikus (normál térfűtés/HMV BE) 2: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz BE 3: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz KI 4: TÉRFŰTÉS BE/HASZNÁLATI MELEG VÍZ KI
9.I | [4-08] | Mely áramforrás-korlát. mód szükséges a rendszerben? | R/W | 0: Nincs korl. 1: Folyamatos 2: Digit.bemenet
9.I | [4-09] | Mely. áramforrás-korlát. típus szükséges? | R/W | 0: Jelenlegi 1: Teljesítmény
9.I | [4-0A] | Kiegészítő fűtőelem beállítása | R/W | 0: 1 V 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 szükséghelyzetben
9.I | [4-0B] | Automatikus hűtés/fűtés váltás hiszterézise. | R/W | 1~10°C, fokozat: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Automatikus hűtés/fűtés váltás eltolása. | R/W | 1~10°C, fokozat: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Egyensúly: Kikapcsolja a kiegészítő fűtőelemet (vagy bivalens rendszer esetén a külső tartalék hőforrást) az egyensúlyi hőmérséklet felett a térfűtéshez? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [5-01] | Mekkora az egyensúlyi hőmérséklet az épület esetében? | R/W | -15~35°C, fokozat: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Térfűtés elsőbbsége. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [5-03] | Térfűtés elsőbbségi hőmérséklete. | R/W | -15~35°C, fokozat: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | A használati meleg víz célhőmérsékletének korrekciója. | R/W | 0~20°C, fokozat: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Mi a kért korlát digitális bemenet 1 esetén? | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Mi a kért korlát digitális bemenet 2 esetén? | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Mi a kért korlát digitális bemenet 3 esetén? | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Mi a kért korlát digitális bemenet 4 esetén? | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Mi a kért korlát digitális bemenet 1 esetén? | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Mi a kért korlát digitális bemenet 2 esetén? | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Mi a kért korlát digitális bemenet 3 esetén? | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Mi a kért korlát digitális bemenet 4 esetén? | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Kiegészítő fűtőelem feszültsége | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | Kiegészítő fűt. HMV Fűtés BE késleltetése | R/W | 0: Letiltás 1: Engedélyezés (hőszivattyúfüggő változó késleltetés) 2: Engedélyezés (hőszivattyúfüggő rögzített késleltetés)
9.I | [6-00] | A hőszivattyú BE hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség. | R/W | 2~40°C, fokozat: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | A hőszivattyú KI hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség. | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | Mekkora a teljesítménye a HMV segédfűtőelemnek? | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 3 kW (*3) 0 kW (*4)
9.I | [6-03] | Mekkora a teljesítménye az külső kieg. fűtés 1.fok.ának? | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Mekkora a teljesítménye az külső kieg. fűtés 2.fok.ának? | ÚJRAMELEGÍT/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.I | [6-07] | -- | R/W | 0~200W, fokozat: 10W 0W
9.I | [6-08] | Milyen hiszterézist használ az újramelegítés üzemmódhoz? | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Mekkora a kívánt kényelmi betárolási hőmérséklet? | R/W | 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 55°C
9.I | [6-0B] | Mekkora a kívánt gazdaságos betárolási hőmérséklet? | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Mekkora a kívánt újramelegítési hőmérséklet? | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Mi a kívánt célhőmérséklet mód a használati melegvízre? | R/W | 0: Csak újrameleg. 1: Újramelegít+prg 2: Csak program
9.I | [6-0E] | Mi a maximum HMV-célhőmérséklet? | R/W | [E-07]=0 vagy 7 (*3): 40~60°C, fokozat: 1°C 60°C [E-07]=1 (*4): 40~65°C, fokozat: 1°C 60°C [E-07]=3 vagy 8 (*3): 40~75°C, fokozat: 1°C 75°C [E-07]=5 (*3): 40~80°C, fokozat: 1°C 80°C
9.I | [7-00] | A használati meleg víz segédfűtőelemének túllépési hőmérséklete. | R/W | 0~4°C, fokozat: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | A használati meleg víz segédfűtőelemének hiszterézise. | R/W | 2~40°C, fokozat: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Hány különböző kilépő vízhőmérséklet zóna szükséges? | R/W | 0: Egyetlen zóna 1: Kettős zóna
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | kazán haték. | R/W | 0: Nagyon magas 1: Magas 2: Közepes 3: Alacsony 4: Nagyon alacsony
9.I | [7-06] | Kompresszor kényszerkikapcsolása | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [7-07] | BBR16 aktiválás | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [7-08] | HMV-rétegződés | R/O (*3) R/W (*4) | 0: Letiltva (*3) 1: Engedélyezett (*4)
9.I | [7-09] | A szivattyú PWM-jének alsó korlátja beállítható | R/W | 20
9.I | [7-0A] | Kiegészítő zóna szivattyújának rögzített PWM-je, ha kétzónás készlet van beszerelve. | R/W | 20~95%, fokozat 5% 95%
9.I | [7-0B] | Fő zóna szivattyújának rögzített PWM-je, ha kétzónás készlet van beszerelve. | R/W | 20~95%, fokozat 5% 95%
9.I | [7-0C] | Keverőszelep egyik oldalról a másikra fordulásához szükséges idő, ha kétzónás készlet van beszerelve. | R/W | 20~300 másodperc, fokozat: 5 másodperc 125 másodperc
9.I | [7-0D] | -- |  | 4
9.I | [7-0E] | -- |  | 7
9.I | [8-00] | A használati meleg víz előállításának legkisebb üzemideje. | R/O | 0~20 perc, fokozat: 1 perc 1 perc
9.I | [8-01] | A használati meleg víz előállításának legnagyobb üzemideje. | R/W | 5~95 perc, fokozat: 5 perc 30 perc
9.I | [8-02] | Ciklusok közötti időtartam. | R/W | 0~10 óra, fokozat: 0,5 óra 3 óra
9.I | [8-03] | Segédfűtőelem késleltetési időzítője. | R/W | 20~95 perc, fokozat: 5 perc 50 perc
9.I | [8-04] | A maximális futási idő kiegészítő futási ideje. | R/W | 0~95 perc, fokozat: 5 perc 95 perc
9.I | [8-05] | Enged időjárásfüggő előremenő haszn.-át a szoba vezérléséhez? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [8-06] | A kilépő vízhőmérséklet maximális szabályozása. | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Mekkora a kért kényelmi vízhőm. a fő (1.) zónában hűtésben? | R/W | [9-03]~[9-02], fokozat: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Mekkora a kért gazdaságos víz- hőm. a fő (1.)zónában hűtésben? | R/W | [9-03]~[9-02], fokozat: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Mekkora a kért kényelmi vízhőm. a fő (1.) zónában fűtésben? | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Mekkora a kért gazdaságos víz- hőm. a fő (1.)zónában fűtésben? | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm. a fő zónában fűtésben? | R/W | [2-0C]=2: 37~60, fokozat: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a fő zónában fűtés esetén? | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm. a fő zónában hűtésben? | R/W | 18~22°C, fokozat: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a fő zónában hűtés esetén? | R/W | 5~18°C, fokozat: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | A kilépő vízhőmérséklet túllépési hőmérséklete. | R/W | 1~4°C, fokozat: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a kiegészítő zónában fűtés esetén? | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm a 2.zónában fűtésben? | R/W | [2-0D]=2: 37~60, fokozat: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a kiegészítő zónában hűtés esetén? | R/W | 5~18°C, fokozat: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm a 2.zónában hűtésben? | R/W | 18~22°C, fokozat: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Mennyi a megengedhető negatív irányú eltérés hűtés esetén? | R/W | 1~18°C, fokozat: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Mekkora a szobapufferelési hőmérséklet fűtés esetén? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, fokozat: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Mekkora a szobapufferelési hőmérséklet hűtés esetén? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, fokozat: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Szobahőmérséklet hiszterézise. | R/W | 1~6°C, fokozat: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Szivattyúsebesség korlátozása | R/W | 0~8, fokozat:1 0: Nincs korl. 1~4: 90~60% szivattyú sebessége 5~8: 90~60%-os szivattyúsebesség mintavétel közben 6 80%-os szivattyúsebesség mintavétel közben
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Használati fűtővíz elsőbbsége. | R/W | 0: Napkollektoros melegítés elsőbbsége 1: Hőszivattyú elsőbbsége
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Van egyéb külső rásegítő fűtés csatlakoztatva? | R/W | 0: Nem 1: osztón átmenő bivalens
9.I | [C-03] | Bivalens aktiválás hőmérséklete. | R/W | -25~25°C, fokozat: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Bivalens hiszterézis hőmérséklete. | R/W | 2~10°C, fokozat: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Mi a fűtési kérés kapcsolattípusa a fő zónára? | R/W | 0: MMI-kérelmek (beleértve a gyors logikát) 1: 1 csatlakozó 2: 2 csatlakozó
9.I | [C-06] | Mi a fűtési kérés kapcsolattípus a kieg.zónára? | R/W | 0: MMI-kérelmek (beleértve a gyors logikát) 1: 1 csatlakozó 2: 2 csatlakozó
9.I | [C-07] | Mi az egységvezérlési mód a helyiség üzemmód esetében? | R/W | 0: Kilép vízhő-vez 1: Külső sz.term 2: SzobTerm-vezérl
9.I | [C-08] | Milyen típusú külső érzékelő van beszerelve? | R/W | 0: Nem 1: Külső érzékelő 2: Szobai érzékelő
9.I | [C-09] | Milyen a szükséges riasztási kimenet kapcsolattípus? | R/W | 0: Normál nyitva 1: Normál zárt
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Melyik fűtőegység enged., ha a kedv. kWh tápell. kikapcs.? | R/W | 0: Nincs 1: CsakHMV segédf. 2: Csak kieg. fűt. 3: Minden fűtőelem
9.I | [D-01] | A kedvezményes kWh díjszabású betáp kapcsolattípusa? | R/W | 0: Nem 1: Aktív nyitott 2: Aktív zárt 3: Okoshálózat
9.I | [D-02] | Milyen típusú HMV cirkulációs szivattyú van beépítve? | R/W | 0: Nincs HMV-szivattyú 1: Azonnali meleg víz 2: Fertőtlenítés 3: Keringetés 4: Keringetés és fertőtlenítés
9.I | [D-03] | Kilépő vízhőmérséklet kompenzációs értéke körülbelül 0°C. | R/W | 0: Nem 1: növekedés 2°C, tartomány 4°C 2: növekedés 4°C, tartomány 4°C 3: növekedés 2°C, tartomány 8°C 4: növekedés 4°C, tartomány 8°C
9.I | [D-04] | Van kommunikációs panel csatlakoztatva? | R/W | 0: Nem 1: Energiaf.-vez.
9.I | [D-05] | Enged. szivattyú működése, ha a kedv. kWh tápell. kikapcs.? | R/W | 0: Kénysz.kikapcs. 1: Mint normál
9.I | [D-07] | Van szolárkészlet csatlakoztatva? | R/W (*3) R/O (*4) | 0: Nem (*4) 1: szolár HMV-hez (*3)
9.I | [D-08] | Van külső kWh-mérő az energia méréséhez? | R/W | 0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
9.I | [D-09] | Van külső kWh-mérő az energia méréséhez, kWh-mérő az okoshálózathoz, vagy gázmérő a hibrid egységhez? | R/W | 0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh 6: 100 imp./kWh (PV meter) 7: 1000 imp./kWh (PV meter) 8: 1 impulzus/m³ (gázmérő) 9: 10 pulses/m³ (gázmérő) 10: 100 pulses/m³ (gázmérő)
9.I | [D-0A] | -- | R/W (*4) R/O (*3) | 0 (*4) 2 (*3)
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Milyen típusú egység van beszerelve? | R/O | 0~5 0: Al. hőm osztott
9.I | [E-01] | Milyen típusú kompresszor van beszerelve? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Mi a beltéri egység szoftverének típusa? | R/O | 0: Változtatható (*5) 1: Csak fűtés (*6)
9.I | [E-03] | Hány fokozatú a kiegészítő fűtes? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | Az energiatakarékosság funkció elérhető a kültéri egységen? | R/O | 0: Nem 1: Igen
9.I | [E-05] | Képes a rendszer használati melegvizet készíteni? | R/W (*3) R/O (*4) | 0: Nem (*3) 1: Igen (*4)
9.I | [E-06] | Van HMV-tartály beszerelve a rendszerbe? | R/O | 0: Nem 1: Igen
9.I | [E-07] | Milyen típusú HMV-tartály van beszerelve? | R/W (*3) R/O (*4) | 0~8 0: EKHW, kis mennyiség 1: Beépített (*4) 3: EKHW, nagy mennyiség 5: EKHWP 7: külső gyártótól származó tartály, kis méretű spirál 8: külső gyártótól származó tartály, nagy méretű spirál
9.I | [E-08] | A kültéri egység energiatakarékos funkciója. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | HMV tartály térfogat | R/O (*4) | 180 (*10) 230 (*11)
9.I | [E-0B] | Van kétzónás készlet beépítve? | R/W | 0: NINCS felszerelve 1: - 2: Kétzónás készlet van beszerelve
9.I | [E-0C] | Milyen típusú kétzónás rendszer van beszerelve? | R/W | 0: Hidraulikus leválasztó nélkül/közvetlen szivattyú nélkül 1: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyú nélkül 2: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyúval
9.I | [E-0D] | Van glikol a rendszerben? | R/O | 0: Nem 1: Igen
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Szivattyúműködés engedélyezett a tartományon kívül. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [F-01] | Mekkora kültéri hőmérséklet felett engedélyezett a hűtés? | R/W | 10~35°C, fokozat: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3~10°C, fokozat: 1°C 3°C
9.I | [F-03] | -- |  | 2~5°C, fokozat: 1°C 5°C
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | -- |  | 0
9.I | [F-07] | -- |  | 0
9.I | [F-08] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Szivattyúműködés áramlási rendellenesség közben. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Elzárószelep zárva, ha a fűtés KI van kapcsolva? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [F-0C] | Elzárószelep zárva hűtés közben? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [F-0D] | Mi a szivattyú üzemmódja? | R/W | 0: Folyamatos 1: Mintavételezés 2: Kérés
9.I | [F-0E] | -- | R/W | 20
Kétzónás készlet beállításai
9.P.1 | [E-0B] | Kétzónás készlet van beszerelve | R/W | 0: NINCS felszerelve 1: - 2: Kétzónás készlet van beszerelve
9.P.2 | [E-0C] | Kétzónás rendszer típusa | R/W | 0: Hidraulikus leválasztó nélkül/közvetlen szivattyú nélkül 1: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyú nélkül 2: Hidraulikus leválasztóval/közvetlen szivattyúval
9.P.3 | [7-0A] | Kiegészítő zóna szivattyújának rögzített PWM-je | R/W | 20~95%, fokozat 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Fő zóna szivattyújának rögzített PWM-je | R/W | 20~95%, fokozat 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Keverőszelep fordulási ideje | R/W | 20~300 másodperc, fokozat: 5 másodperc 125 másodperc