{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Szélesség","mm","900","940","940","940"]
["","","","Mélység","mm","320","320","320","320"]
["Tömeg","Egység","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Kompresszor","Típus","","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor"]
["Működési tartomány","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Fűtés","Környezeti","Min.","°C párás hőm.","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°C párás hőm.","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Hűtés","","","dB(A)","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Fűtés","","","dB(A)","","70.0","71.0","70.0"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Névl.","dB(A)","48","53","54","53"]
["","Fűtés","","Névl.","dB(A)","50","57","58","54"]
["","Csöndes éjszakai üzemmód","","1. szint","dB(A)","43","49","49","49"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Feltöltés","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gáz","","Külső átm.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Csőhossz","Max.","OU - IU","m","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Rendszer","Egyenlő","m","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Terhelés nélkül","m","30","30","30","30"]
["","További hűtőközeg utántöltés","","","kg/m","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet"]
["","Szintkülönbség","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["Standard Accessories","Szalagkötések","","","","2"]
["","Telepítési utasítás","","","","1"]
["Power supply","fázis","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Áram - 50Hz","A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Notes","","","","","(1) - PED: szerelvény = I. kategória : a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába","(1) - FCAG~AVEB beltéri egységekkel kombinálva","(1) - FCAG~AVEB beltéri egységekkel kombinálva","(1) - FCAG~AVEB beltéri egységekkel kombinálva"]
["","","","","","(2) - Minimum Ssc (=Rövidzárlati teljesítmény) értéke: A készülék megfelel az EN/IEC 61000-3-12 szabványnak: A fázisonként >16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány","(2) - EN/IEC 61000-3-12: A fázisonként nagyobb mint 16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: A fázisonként nagyobb mint 16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: A fázisonként nagyobb mint 16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány."]
["","","","","","(3) - A névleges üzemi áramot a következő körülmények befolyásolják: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz","(3) - Ssc: rövidzárlati áram","(3) - Ssc: rövidzárlati áram","(3) - Ssc: rövidzárlati áram"]
["","","","","","(4) - A max. biztosítéki áramerősség a megszakító és a hibás földelési megszakító (érintésvédő kapcsoló) kiválasztására szolgál.","(4) - PED: szerelvény = I. kategória : a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába","(4) - PED: szerelvény = I. kategória : a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába","(4) - PED: szerelvény = I. kategória : a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába"]
["","","","","","(5) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(5) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(5) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(5) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: A ≤ 75A névleges áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek feszültségváltozásának, feszültségingadozásának és vibrálásának határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány","(6) - EN/IEC 61000-3-11: A ≤ 75A névleges áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek feszültségváltozásának, feszültségingadozásának és vibrálásának határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány","(6) - EN/IEC 61000-3-11: A ≤ 75A névleges áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek feszültségváltozásának, feszültségingadozásának és vibrálásának határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány"]