{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","","Névl.","dB(A)","48 (8)","49 (8)"]
["","Hűtés","","Névl.","dB(A)","48 (8)","50 (8)"]
["Refrigerant","GWP","","","","2,088","2,088"]
["","Töltet","","","kg","1.30","1.45"]
["","Típus","","","","R-410A","R-410A"]
["Üzemi tartomány","Hűtés","Környezeti","Max.","°C száraz hőm.","43.0","43.0"]
["","","","Min.","°C száraz hőm.","10.0","10.0"]
["","","Vízoldal","Max.","°C","22.0","22.0"]
["","","","Min.","°C","5.00 (5)","5.00 (5)"]
["","Fűtés","Vízoldal","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Használati meleg víz","Vízoldal","Max.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Min.","°C","25","25"]
["","","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","","kW","3.88 (1), 3.99 (2)","5.20 (1), 5.15 (2)"]
["Elektromos bemenet","Hűtés","","Névl.","kW","0.950 (1), 1.93 (2)","1.37 (1), 2.69 (2)"]
["","Fűtés","","Névl.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.45 (2)"]
["Sound power level","Fűtés","","Névl.","dB(A)","61","62"]
["","Hűtés","","Névl.","dB(A)","63.0","63.0"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Méretek","Egység","","Szélesség","pp","1,090","1,090"]
["","","","Mélység","pp","350","350"]
["","","","Magasság","pp","735","735"]
["Tömeg","Egység","","","kg","76.0","80.0"]
["Felületfűtés","35°C kilépő víz hőm., átlagos klíma","Általános","ηs (Szezonális felületfűtési hatékonyság)","%","175","164"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.45","4.18"]
["","55°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A++","A++"]
["","","","ηs (Szezonális felületfűtési hatékonyság)","%","126","126"]
["","","","SCOP","","3.22","3.22"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","Fűtés","Magas","m³/perc","45.0","47.0"]
["","","Hűtés","Magas","m³/perc","52.5","52.5"]
["EER","","","","","4.07 (1), 2.07 (2)","3.80 (1), 2.10 (2)"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","fázis","","","","1~","1~"]
["","Megnevezés","","","","V3","V3"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50"]
["","Feszültség","","","V","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - PED egység kategória: a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába","(3) - PED egység kategória: a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába"]
["","","","","","(4) - Alacsonyabb, ha kiegészítő fűtőkészlet van beszerelve; Kiegészítő fűtőkészlet nélkül a hőszivattyú működése 10°C-nál indul","(4) - Alacsonyabb, ha kiegészítő fűtőkészlet van beszerelve; Kiegészítő fűtőkészlet nélkül a hőszivattyú működése 10°C-nál indul"]
["","","","","","(5) - A standard kiegészítőkre vonatkozó további részletekért lásd a Beszerelési/működtetési útmutatót","(5) - A standard kiegészítőkre vonatkozó további részletekért lásd a Beszerelési/működtetési útmutatót"]
["","","","","","(6) - Üzemi tartomány használati meleg víz (kültéri egység): a tartomány kiegészítő booster-egységgel szélesíthető. Az üzemi tartományt lásd a különálló rajzon.","(6) - Üzemi tartomány használati meleg víz (kültéri egység): a tartomány kiegészítő booster-egységgel szélesíthető. Az üzemi tartományt lásd a különálló rajzon."]
["","","","","","(7) - > 50°C csak BSH, hőszivattyú nélkül","(7) - > 50°C csak BSH, hőszivattyú nélkül"]
["","","","","","(8) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik meghatározott távolságra az egységtől. Ez egy relatív értéket ad, amely a távolságtól és az akusztikai környezettől függ. Bővebb tájékoztatásért lásd a hangspektrum rajzát.","(8) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik meghatározott távolságra az egységtől. Ez egy relatív értéket ad, amely a távolságtól és az akusztikai környezettől függ. Bővebb tájékoztatásért lásd a hangspektrum rajzát."]
["","","","","","(9) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(9) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás)."]
["","","","","","(10) - Vezetékeket + lemezes hőcserélőt tartalmaz; tágulási tartályt nem tartalmaz","(10) - Vezetékeket + lemezes hőcserélőt tartalmaz; tágulási tartályt nem tartalmaz"]
["","","","","","(11) - A Daikin Altherma inverteres szabályozású kompresszorának indító áramerőssége <= max. üzemi áramerősség","(11) - A Daikin Altherma inverteres szabályozású kompresszorának indító áramerőssége <= max. üzemi áramerősség"]