{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVX-D9W / ERLA11-14DV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVX11S18DJ9W / ERLA11DAV3","EBVX11S23DJ9W / ERLA11DAV3","EBVX11S18DJ9W / ERLA11D2V3","EBVX11S23DJ9W / ERLA11D2V3","EBVX16S18DJ9W / ERLA14DAV3","EBVX16S23DJ9W / ERLA14DAV3","EBVX16S18DJ9W / ERLA14D2V3","EBVX16S23DJ9W / ERLA14D2V3"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","","kW","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)"]
["Elektromos bemenet","Fűtés","","Névl.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["","Hűtés","","Névl.","kW","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)"]
["Áramfelvétel","Háztartási melegvíz 10°C és 50°C között","","Névl.","kWh","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41"]
["Felmelegedési idő 10°C-ról 50°C-ra","ó","","","","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["EER","","","","","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)"]
["SEER","","","","","5.92 (5)","5.92 (5)","5.92 (5)","5.92 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)"]
["Használati meleg víz előállítás","Általános","","Terhelési profil","","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Átlagos klíma","","Vízmelegítés energiahatékonysági osztály","","A+","A","A+","A","A+","A","A+","A"]
["Felületfűtés","55°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","3.27","3.27","3.27","3.27","3.26","3.26","3.26","3.26"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","35°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","4.72","4.72","4.72","4.72","4.68","4.68","4.68","4.68"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notes","","","","","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm."]
["","","","","","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm."]
["","","","","","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint"]
["","","","","","(6) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(7) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(7) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(7) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(7) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(7) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(7) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(7) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(8) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(8) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(8) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(8) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(8) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(8) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(8) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(8) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°."]