{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04CB3V","EHBX08CB3V","EHBX08CB9W","EHBX11CB3V","EHBX11CB9W","EHBX16CB3V","EHBX16CB9W"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér"]
["","Anyag","","","","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","890","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Szélesség","mm","480","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Mélység","mm","344","344","344","344","344","344","344"]
["Tömeg","Egység","","","kg","42.0","44.0","45.0","43.0","45.0","44.0","46.0"]
["PED","Kategória","","","","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést","I. kategória, Lásd az 1-es megjegyzést","I. kategória, Lásd az 1-es megjegyzést","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést"]
["Hangteljesítmény szintje","Névl.","","","dBA","40.0","40.0","40.0","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","15","15","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["","Hűtés","Vízoldal","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00 (9)","5.00 (9)","5.00 (9)","5.00 (9)"]
["","","","Max.","°C","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","Lásd a 11-es megjegyzést","Lásd a 11-es megjegyzést","Lásd a 11-es megjegyzést","Lásd a 11-es megjegyzést","Lásd a 11-es megjegyzést","Lásd a 11-es megjegyzést","Lásd a 11-es megjegyzést"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Név","","3V3","3V3","9W","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Fázis","","1~","1~","Lásd a beszerelési útmutatót vagy a 4D093592 rajzot","1~","Lásd a beszerelési útmutatót vagy a 4D093592 rajzot","1~","Lásd a beszerelési útmutatót vagy a 4D093592 rajzot"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Feszültség","V","230","230","","230","","230"]
["Vezeték csatlakozások","A felhasználói interfésszel való csatlakoztatásra","","Mennyiség","","2","2","2","2","2","2","2"]
["Vezetékcsatlakozások","A felhasználói interfésszel való csatlakoztatásra","","Megjegyzés","","075 mm² - 125 mm² (max hossz 500m)","075 mm² - 125 mm² (max hossz 500m)","075 mm² - 125 mm² (max hossz 500m)","075 mm² - 125 mm² (max hossz 500m)","075 mm² - 125 mm² (max hossz 500m)","075 mm² - 125 mm² (max hossz 500m)","075 mm² - 125 mm² (max hossz 500m)"]
["Notes","","","","","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás)."]
["","","","","","(2) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(2) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(2) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(2) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(2) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(2) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(2) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(4) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték, amely a távolságtól és a környezet zajszintjétől függ. A megadott hangnyomás szint az egység üzemi tartományán belüli lehető legmagasabb érték.","(4) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték, amely a távolságtól és a környezet zajszintjétől függ. A megadott hangnyomás szint az egység üzemi tartományán belüli lehető legmagasabb érték.","(4) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték, amely a távolságtól és a környezet zajszintjétől függ. A megadott hangnyomás szint az egység üzemi tartományán belüli lehető legmagasabb érték.","(4) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték, amely a távolságtól és a környezet zajszintjétől függ. A megadott hangnyomás szint az egység üzemi tartományán belüli lehető legmagasabb érték.","(4) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték, amely a távolságtól és a környezet zajszintjétől függ. A megadott hangnyomás szint az egység üzemi tartományán belüli lehető legmagasabb érték.","(4) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték, amely a távolságtól és a környezet zajszintjétől függ. A megadott hangnyomás szint az egység üzemi tartományán belüli lehető legmagasabb érték.","(4) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték, amely a távolságtól és a környezet zajszintjétől függ. A megadott hangnyomás szint az egység üzemi tartományán belüli lehető legmagasabb érték."]
["","","","","","(5) - 15℃-25°C: Csak BUH nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(5) - 15℃-25°C: Csak BUH nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(5) - 15℃-25°C: Csak BUH nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(5) - 15℃-25°C: Csak BUH nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(5) - 15℃-25°C: Csak BUH nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(5) - 15℃-25°C: Csak BUH nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(5) - 15℃-25°C: Csak BUH nincs hőszivattyú működés = beindulás közben"]
["","","","","","(6) - Ha kondenzáció várható, meg kell fontolni az EKHBDP* csepptálca készlet beszerelését.","(6) - Ha kondenzáció várható, meg kell fontolni az EKHBDP* csepptálca készlet beszerelését.","(6) - Ha kondenzáció várható, meg kell fontolni az EKHBDP* csepptálca készlet beszerelését.","(6) - Lásd a működési tartomány részleteit az *RHQ* és *RLQ* modellek közötti eltéréseknél","(6) - Lásd a működési tartomány részleteit az *RHQ* és *RLQ* modellek közötti eltéréseknél","(6) - Lásd a működési tartomány részleteit az *RHQ* és *RLQ* modellek közötti eltéréseknél","(6) - Lásd a működési tartomány részleteit az *RHQ* és *RLQ* modellek közötti eltéréseknél"]
["","","","","","(7) -                                             >                      50°C csak BSH, hőszivattyú nélkül                    ","(7) -                                             >                      50°C csak BSH, hőszivattyú nélkül                    ","(7) -                                             >                      50°C csak BSH, hőszivattyú nélkül                    ","(7) - Ha kondenzáció várható, meg kell fontolni az EKHBDP* csepptálca készlet beszerelését.","(7) - Ha kondenzáció várható, meg kell fontolni az EKHBDP* csepptálca készlet beszerelését.","(7) - Ha kondenzáció várható, meg kell fontolni az EKHBDP* csepptálca készlet beszerelését.","(7) - Ha kondenzáció várható, meg kell fontolni az EKHBDP* csepptálca készlet beszerelését."]
["","","","","","","","","(8) -                                             >                      50°C csak BSH, hőszivattyú nélkül                    ","(8) -                                             >                      50°C csak BSH, hőszivattyú nélkül                    ","(8) -                                             >                      50°C csak BSH, hőszivattyú nélkül                    ","(8) -                                             >                      50°C csak BSH, hőszivattyú nélkül                    "]