{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH04S18CB3V","EHVH08S18CB3V","EHVH08S26CB9W","EHVH11S26CB9W","EHVH11S18CB3V","EHVH16S26CB9W","EHVH16S18CB3V"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","","28.0 (7)"]
["Hangteljesítmény szintje","Nom.","","","dB(A)","","42.0 (6)"]
["Méretek","Egység","","Szélesség","mm","","600"]
["","","","Mélység","mm","","728"]
["","","","Magasság","mm","","1,732"]
["Burkolat","Anyag","","","","","Előbevonattal ellátott fémlemez"]
["","Colour","","","","","Fehér"]
["PED","Kategória","","","","","I. kategória, Lásd az 1. megjegyzést"]
["Súly","Egység","","","kg","","117"]
["Vezetékcsatlakozások","For connection with user interface","","Remark","","","0,75 mm² - 1,25 mm² (max hossz 500m)"]
["","","","Mennyiség","","","2"]
["Power supply","Megnevezés","","","","","Lásd a 14-es megjegyzést"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Frekvencia","Hz","","50"]
["","","","Feszültség","V","","230"]
["","","","Név","","","3V3"]
["","","","Fázis","","","1~"]
["Notes","","","","","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - PED egység kategória: a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás)."]
["","","","","","(2) - A 45 K egy dT-je alapján","(2) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(2) - A 45 K egy dT-je alapján","(2) - A 45 K egy dT-je alapján","(2) - A 45 K egy dT-je alapján","(2) - A 45 K egy dT-je alapján","(2) - A 45 K egy dT-je alapján"]
["","","","","","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(3) - A 45 K egy dT-je alapján","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt"]
["","","","","","(4) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet.","(4) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(4) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet.","(4) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet.","(4) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet.","(4) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet.","(4) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(5) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet.","(5) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(5) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(5) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(5) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(5) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(6) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően.","(6) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(6) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően.","(6) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően.","(6) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően.","(6) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően.","(6) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően."]
["","","","","","(7) - 15℃-25°C: Csak BUH, nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(7) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően.","(7) - 15℃-25°C: Csak BUH nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(7) - 15℃-25°C: Csak BUH, nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(7) - 15℃-25°C: Csak BUH, nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(7) - 15℃-25°C: Csak BUH, nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(7) - 15℃-25°C: Csak BUH, nincs hőszivattyú működés = beindulás közben"]
["","","","","","(8) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 55°C csak BUH, hőszivattyú nélkül","(8) - 15℃-25°C: Csak BUH, nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(8) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 55°C csak BUH, hőszivattyú nélkül","(8) - Lásd a működési tartomány részleteit az *RHQ* és *RLQ* modellek közötti eltéréseknél","(8) - Lásd a működési tartomány részleteit az *RHQ* és *RLQ* modellek közötti eltéréseknél","(8) - Lásd a működési tartomány részleteit az *RHQ* és *RLQ* modellek közötti eltéréseknél","(8) - Lásd a működési tartomány részleteit az *RHQ* és *RLQ* modellek közötti eltéréseknél"]
["","","","","","","(9) - Alacsonyabb, ha kiegészítő fűtőkészlet van beszerelve; Kiegészítő fűtőkészlet nélkül a hőszivattyú működése 10°C-nál indul","","(9) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 55°C csak BUH, hőszivattyú nélkül","(9) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 55°C csak BUH, hőszivattyú nélkül","(9) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 55°C csak BUH, hőszivattyú nélkül","(9) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 55°C csak BUH, hőszivattyú nélkül"]
["","","","","","","(10) - Lásd a működési tartomány részleteit az *RHQ* és *RLQ* modellek közötti eltéréseknél","","(10) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 50°C csak BUH, hőszivattyú nélkül","(10) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 50°C csak BUH, hőszivattyú nélkül","(10) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 50°C csak BUH, hőszivattyú nélkül","(10) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 50°C csak BUH, hőszivattyú nélkül"]
["","","","","","","(11) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 55°C csak BUH, hőszivattyú nélkül"]
["","","","","","","(12) - Az egység teljesítményei az ideális működési feltételekre vonatkoznak, amelyek laboratóriumi vizsgálati környezetben reprodukálhatók az elfogadott ipari szabványok alapján (ilyen pl.: EN14511)"]
["","","","","","","(13) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 50°C csak BUH, hőszivattyú nélkül"]
["","","","","","","(14) - A hidraulikus doboz fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk."]
["","","","","","","(15) - Válassza ki az átmérőt és típust a helyi és országos előírásoknak megfelelően"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér","","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér"]
["","Anyag","","","","Előbevonattal ellátott fémlemez","","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","1732","","1732","1732","1732","1732","1732"]
["","","","Szélesség","mm","600","","600","600","600","600","600"]
["","","","Mélység","mm","728","","728","728","728","728","728"]
["Tömeg","Egység","","","kg","116","","127","126","117","128","118"]
["PED","Kategória","","","","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést","","I. kategória, Lásd az 1-es megjegyzést","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést"]
["Hangteljesítmény szintje","Névl.","","","dB(A)","42.0 (6)","","42.0 (6)","42.0 (6)","42.0 (6)","44.0 (6)","44.0 (6)"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","28.0 (7)","","28.0 (7)","28.0 (7)","28.0 (7)","30.0 (7)","30.0 (7)"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","15 (8)","","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)"]
["","","","Max.","°C","55.0","","55.0","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","Lásd az 14-es megjegyzést","","Lásd az 14-es megjegyzést","Lásd az 14-es megjegyzést","Lásd az 14-es megjegyzést","Lásd az 14-es megjegyzést","Lásd az 14-es megjegyzést"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Név","","3V3","","9W","9W","3V3","9W","3V3"]
["","","","Fázis","","1~","","Lásd a beszerelési útmutatót vagy a 4D093592 rajzot","Lásd a beszerelési útmutatót vagy a 4D093592 rajzot","1~","Lásd a beszerelési útmutatót vagy a 4D093592 rajzot","1~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","","50","50","50","50","50"]
["","","","Feszültség","V","230","","","","230","","230"]
["Vezeték csatlakozások","A felhasználói interfésszel való csatlakoztatásra","","Mennyiség","","2","","2","2","2","2","2"]
["Vezetékcsatlakozások","A felhasználói interfésszel való csatlakoztatásra","","Megjegyzés","","0,75 mm² - 1,25 mm² (max hossz 500m)","","075 mm² - 125 mm² (max hossz 500m)","0,75 mm² - 1,25 mm² (max hossz 500m)","0,75 mm² - 1,25 mm² (max hossz 500m)","0,75 mm² - 1,25 mm² (max hossz 500m)","0,75 mm² - 1,25 mm² (max hossz 500m)"]