{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPSX14A / EPSK12-14AW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPSX14P30AF / EPSK12ARW1","EPSX14P50AF / EPSK12ARW1","EPSX14P30AF / EPSK14ARW1","EPSX14P50AF / EPSK14ARW1"]
["Beltéri egység","","","","","EPSX14P30AF","EPSX14P50AF","EPSX14P30AF","EPSX14P50AF"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","","kW","10.2 (1)","10.2 (1)","10.2 (1)","10.2 (1)"]
["","Max.","","","kW","11.99 (2)","11.99 (2)","13.34 (2)","13.34 (2)"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","","kW","9.37 (3), 6.74 (4)","9.37 (3), 6.74 (4)","11.3 (3), 6.74 (4)","11.3 (3), 6.74 (4)"]
["Elektromos bemenet","Fűtés","","Névl.","kW","1.86 (1)","1.86 (1)","1.86 (1)","1.86 (1)"]
["","","","Max.","kW","3.51 (5)","3.51 (5)","3.98 (5)","3.98 (5)"]
["","Hűtés","","Névl.","kW","2.64 (3), 1.12 (4)","2.64 (3), 1.12 (4)","3.45 (3), 1.12 (4)","3.45 (3), 1.12 (4)"]
["Áramfelvétel","Háztartási melegvíz 10°C és 50°C között","","Névl.","kWh","3.10","4.72","3.10","4.72"]
["Felmelegedési idő 10°C-ról 50°C-ra","ó","","","","1 h 43 min","3 h 14 min","1 h 43 min","3 h 14 min"]
["COP","","","","","5.50 (1)","5.50 (1)","5.50 (1)","5.50 (1)"]
["EER","","","","","3.55 (3), 6.04 (4)","3.55 (3), 6.04 (4)","3.28 (3), 6.04 (4)","3.28 (3), 6.04 (4)"]
["Használati meleg víz előállítás","Általános","","Terhelési profil","","L","XL","L","XL"]
["","Átlagos klíma","","Vízmelegítés energiahatékonysági osztály","","A","A+","A","A+"]
["Felületfűtés","55°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","4.04","4.04","3.84","3.84"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","35°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","5.14","5.14","4.96","4.96"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notes","","","","","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(2) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(2) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(2) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik"]
["","","","","","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm."]
["","","","","","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm."]
["","","","","","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint"]