{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX12E9W / EPRA08-12EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX12S18EA9W / EPRA08EAV3","ETVX12S18EJ9W / EPRA08EAV3","ETVX12S23EA9W / EPRA08EAV3","ETVX12S23EJ9W / EPRA08EAV3","ETVX12S18EA9W / EPRA10EAV3","ETVX12S18EJ9W / EPRA10EAV3","ETVX12S23EA9W / EPRA10EAV3","ETVX12S23EJ9W / EPRA10EAV3","ETVX12S18EA9W / EPRA12EAV3","ETVX12S18EJ9W / EPRA12EAV3","ETVX12S23EA9W / EPRA12EAV3","ETVX12S23EJ9W / EPRA12EAV3"]
["Beltéri egység","","","","","ETVX12S18EA9W","","ETVX12S23EA9W","","ETVH12S23EA9W","","ETVX12S23EA9W","","ETVX12S18EA9W","","ETVX12S23EA9W"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Névl.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Elektromos bemenet","Fűtés","","Min.","kW","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)"]
["","","","Névl.","kW","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.69 (5)","1.69 (5)","1.69 (5)","1.69 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)"]
["","Hűtés","","Névl.","kW","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)"]
["Áramfelvétel","Háztartási melegvíz 10°C és 50°C között","","Névl.","kWh","2.63 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","3.19 (6)"]
["Felmelegedési idő 10°C-ról 50°C-ra","ó","","","","1 h 51 min","1 h 51 min","2 h 10 min","2 h 10 min","1 h 51 min","1 h 51 min","2 h 10 min","2 h 10 min","1 h 51 min","1 h 51 min","2 h 10 min","2 h 10 min"]
["COP","","","","","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)"]
["EER","","","","","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)"]
["Használati meleg víz előállítás","Általános","","Terhelési profil","","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L"]
["","Átlagos klíma","","Vízmelegítés energiahatékonysági osztály","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Felületfűtés","55°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","3.47","3.47","3.47","3.47","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","35°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","4.79","4.79","4.79","4.79","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Notes","","","","","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik"]
["","","","","","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(3) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm."]
["","","","","","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(4) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm."]
["","","","","","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(5) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint"]
["","","","","","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján.","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján.","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján.","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján.","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján.","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján.","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján.","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján.","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján.","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján.","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján.","(6) - Bevizsgálva Tkörny DB/WB 7°C/6°C mellett. Az EN 16147 szabvány alapján."]
["","","","","","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(7) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség"]