{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAA-DV3P-H"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAA004D2V3P-H","EWAA006D2V3P-H","EWAA008D2V3P-H","EWAA011DAV3P-H-","EWAA014DAV3P-H-","EWAA016DAV3P-H-"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Teljesítmény szabályozás","Eljárás","","","","Változó (inverter)","Változó (inverter)","Változó (inverter)","Változó (inverter)","Változó (inverter)","Változó (inverter)"]
["Elektromos bemenet","Hűtés","","Névl.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Méretek","Egység","","Mélység","pp","362","362","362","460","460","460"]
["","","","Magasság","pp","770","770","770","870","870","870"]
["","","","Szélesség","pp","1250","1250","1250","1380","1380","1380"]
["Tömeg","Egység","","","kg","88","88","88","147","147","147"]
["Burkolat","Szín","","","","Elefántcsontszínű","Elefántcsontszínű","Elefántcsontszínű","Elefántcsontszínű","Elefántcsontszínű","Elefántcsontszínű"]
["","Anyag","","","","Cinkbevonatú alacsony széntartalmú acél","Cinkbevonatú alacsony széntartalmú acél","Cinkbevonatú alacsony széntartalmú acél","Poliészterrel festett galvanizált acéllemez","Poliészterrel festett galvanizált acéllemez","Poliészterrel festett galvanizált acéllemez"]
["Levegő hőcserélő","Típus","","","","","","","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus egy darabból készült túlhűtővel","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus egy darabból készült túlhűtővel","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus egy darabból készült túlhűtővel"]
["Ventilátor","Mennyiség","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Típus","","","","Propeller ventilátor","Propeller ventilátor","Propeller ventilátor","Propeller ventilátor","Propeller ventilátor","Propeller ventilátor"]
["Ventilátormotor","Meghajtás","","","","","","","Közvetlen meghajtás","Közvetlen meghajtás","Közvetlen meghajtás"]
["Kompresszor","Mennyiség_","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Kompresszor","Típus","","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő, inverteres kompresszor","Hermetikusan zárt lengő, inverteres kompresszor","Hermetikusan zárt lengő, inverteres kompresszor"]
["Kompresszor","Indítási mód_","","","","","","","Inverterrel hajtott","Inverterrel hajtott","Inverterrel hajtott"]
["Üzemi tartomány","Levegőoldal","Hűtés","Min.","°C száraz hőm.","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","43","43","43","43","43","43"]
["","Vízoldal","Párologtató","Min.","°C száraz hőm.","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","22","22","22","22","22","22"]
["Hangteljesítmény szintje","Hűtés","","Névl.","dB(A)","61","62","62","67.0","69.0","69.0"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Névl.","dB(A)","48","49","50","47.7","50.8","51.0"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0"]
["","Töltet","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Áramkörök","","Mennyiség","","","","","1","1","1"]
["Áramellátás","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230"]
["","Feszültségtartomány","","Min.","%","","","","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","","","","10","10","10"]
["Egység","Üzemi áram","","Max.","A","","","","30.8","30.8","30.8"]
["Notes","","","","","(1) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm."]
["","","","","","(2) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm."]
["","","","","","(3) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(3) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(3) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(3) - Az EN14825 szabvány szerint","(3) - Az EN14825 szabvány szerint","(3) - Az EN14825 szabvány szerint"]
["","","","","","","","","(4) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(4) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(4) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet."]