{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":31,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-XS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-XSA1","EWYT115B-XSA1","EWYT135B-XSA1","EWYT175B-XSA1","EWYT215B-XSA2","EWYT215B-XSA1","EWYT235B-XSA2","EWYT265B-XSA2","EWYT310B-XSA2","EWYT310B-XSA2-VFDFAN","EWYT350B-XSA2","EWYT350B-XSA2-VFDFAN","EWYT400B-XSA2","EWYT440B-XSA2-VFDFAN","EWYT400B-XSA2-VFDFAN","EWYT440B-XSA2","EWYT500B-XSA2","EWYT500B-XSA2-VFDFAN","EWYT560B-XSA2","EWYT560B-XSA2-VFDFAN","EWYT600B-XSA2","EWYT600B-XSA2-VFDFAN","EWYT630B-XSA2","EWYT630B-XSA2-VFDFAN","EWYT650B-XSA2","EWYT650B-XSA2-VFDFAN"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Névl.","dB(A)","63","67","69","71","69","73","70","71","72","72.4","73","73.4","73.8","74.4","73.8","74.4","74.5","74.5","74.8","74.8","75","75","75.4","75.4","77.3","77.3"]
["Kompresszor","Típus","","","","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor"]
["","Indítási mód_","","","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott"]
["","Mennyiség_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Tömeg","Üzemi súly","","","kg","1,091","1,151","1,231","1,416","2,035","1,616","2,335","2,385","2,865","2,865","3,115","3,115","3,685","3,811.88","3,685.37","3,812","4,268","4,267.88","4,366","4,366.2","4,830","4,830.2","4,930","4,930.2","4,930","4,930.2"]
["","Egység","","","kg","1,080","1,140","1,220","1,400","2,000","1,600","2,300","2,350","2,830","2,830","3,080","3,080","3,650","3,750","3,650","3,750","4,206","4,206","4,296","4,296","4,760","4,760","4,860","4,860","4,860","4,860"]
["Levegő hőcserélő","Típus","","","","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus","Nagy hatékonyságú borda- és csőtípus"]
["EER","","","","","3.03","2.95","2.99","2.93","3.03","2.86","3.06","3","3.06","3.06","3.05","3.05","3.02","3.01","3.01","3.01","2.95","2.95","2.93","2.92","2.9","2.9","2.92","2.91","2.95","2.94"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Áramkörök","","Mennyiség","","1","1","1","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Charge","","","kg","17.7","18.3","22","33.7","51.6","42.4","48.6","46","52.4","52.4","60.4","60.4","70.5","84","70.5","84","87.5","87.5","92","92","114","114","100","100","113","113"]
["Ventilátormotor","Meghajtás","","","","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","BE/KI","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","BE/KI","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","BE/KI","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","BE/KI","BE/KI","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","BE/KI","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","BE/KI","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","BE/KI","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","BE/KI","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","","kW","80","104","126","166","206","206","229","250","288","288","328","328","370","406","370","406","467","467","519","519","560","560","597","597","610","610"]
["IPLV","","","","","4.75","4.69","4.69","4.69","4.87","4.72","4.87","4.64","4.94","4.97","4.96","5.16","4.96","5.16","5.13","5","5.1","5.3","5.08","5.29","5.05","5.22","5.05","5.16","4.66","4.99"]
["Csőcsatlakozások","Párologtató bemenet / kimenet (külső átm.)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","4.24","4.38","4.24","4.45","4.41","4.21","4.4","4.13","4.57","","4.67","","4.54","","","4.57","4.72","","4.71","","4.7","","4.69","","4.4"]
["Power input","Hűtés","","Névl.","kW","26.3","35.1","42.1","56.6","68","71.8","74.9","83.4","93.9","94.1","107","107","122","135","123","134","158","158","177","177","193","193","204","205","207","207"]
["Sound power level","Hűtés","","Névl.","dB(A)","81","86","88","90","89","91","90","91","92","92.4","93","93.4","94.2","94.8","94.2","94.8","95.3","95.3","95.6","95.6","96.1","96.1","96.5","96.5","98.4","98.4"]
["Méretek","Egység","","Szélesség","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Mélység","mm","2,825","3,425","3,425","4,025","5,550","4,625","6,150","6,150","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025","5,025","5,025","5,925","5,925","5,925","5,925","6,825","6,825","6,825","6,825","6,825","6,825"]
["","","","Magasság","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Kapacitás-szabályozás","Minimális kapacitás","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","22","19","19","17","25","17","25","22","22","19","19","18","18","17","17","17","17"]
["","Eljárás","","","","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés"]
["Burkolat","Anyag","","","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez"]
["","Szín","","","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_"]
["Ventilátor","Típus","","","","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller"]
["","Mennyiség","","","","6","8","8","10","14","12","16","16","7","7","8","8","10","10","10","10","12","12","12","12","14","14","14","14","14","14"]
["Power supply","fázis","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Feszültségtartomány","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Berendezés","Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez","","","A","77.0","96.0","111.0","146.0","187.0","182.0","205.0","221.0","252.0","264","288.0","301","327.0","376","343","360.0","415.0","435","465.0","485","504.0","527","537.0","560","560.0","560"]
["","Indítóáram","","Max.","A","213.0","329.0","343.0","465.0","412.0","497.0","429.0","443.0","562.0","572","594.0","606","629.0","674","644","659.0","710.0","728","755.0","773","790.0","811","820.0","841","841.0","841"]
["","Üzemi áram","Hűtés","Névl.","A","53.0","65.0","75.0","99.0","122.0","123.0","132.0","143.0","170.0","170","192.0","193","215.0","237","216","236.0","276.0","277","313.0","313","338.0","339","358.0","359","361.0","362"]
["","","","Max.","A","70.0","87.0","101.0","133.0","170.0","165.0","186.0","201.0","229.0","240","262.0","274","297.0","342","312","327.0","377.0","395","423.0","441","458.0","479","488.0","509","509.0","509"]
["Notes","","","","","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: 12,0/7,0°C; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018","(2) - Az összes teljesítményt (a fűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a fűtési és az COP értéket) a következő körülmények között mértük: 40,0/45,0°C; környezeti 7,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett; üzemi folyadék: Víz; szennyeződési tényező = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;","(3) - A SCOP értéket a következő feltételek alapján számoltuk: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Átlagos környezeti feltételek, Ref. EN14825. Az EN14825 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.;"]
["","","","","","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter","(4) - PHE: Lemezes hőcserélő; S&T: Együregő burkolat és  cső; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertípus; DOL: Közvetlenül rácsatlakoztatott - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(5) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva"]
["","","","","","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik"]
["","","","","","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat."]
["","","","","","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(8) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak."]
["","","","","","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak.","(9) - A Nyomáscsökkenés értékek csak a Vízoldali hőcserélőben fellépő nyomáscsökkenésre vonatkoznak."]
["","","","","","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz","(10) - Folyadék: Víz"]
["","","","","","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(11) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie."]
["","","","","","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(12) - Maximális indítóáram: Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál."]
["","","","","","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(13) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram"]
["","","","","","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(14) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul."]
["","","","","","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul."]
["","","","","","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(16) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1."]
["","","","","","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(17) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben"]
["","","","","","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(18) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat."]