{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","Magas","dB(A)","40","40"]
["","","Alacsony","dB(A)","33","33"]
["","Hűtés","Alacsony","dB(A)","33","33"]
["","","Magas","dB(A)","40","40"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Hűtési teljesítmény","Hűtési összteljesítmény","Névl.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","mm","9.52","9.52"]
["","Gáz","Külső átm.","mm","15.9","15.9"]
["","Ürítés","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Elektromos bemenet","Hűtés","Névl.","kW","0.35"]
["","Fűtés","Névl.","kW","0.35"]
["Szükséges mennyezeti nyílás >","mm","","","350","350"]
["Sound power level","Hűtés","","dB(A)","66","66"]
["Méretek","Egység","Szélesség","mm","1,400","1,400"]
["","","Mélység","mm","700","700"]
["","","Magasság","mm","300","300"]
["Burkolat","Anyag","","","","Galvanizált acél"]
["","Szín","","","Festés nélküli (galvanizált)","Not painted"]
["Tömeg","Egység","","kg","45","45"]
["Ventilátor","Külső statikus nyomás","Magas","Pa","200","200"]
["","","Névl.","Pa","50","50"]
["Leeresztési emelési magasság","mm","","","625","625"]
["Dekorációs panel","Tömeg","","kg","6.5","6.5"]
["","Modell","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Méretek","Magasság","mm","55","55"]
["","","Mélység","mm","500","500"]
["","","Szélesség","mm","1,500","1,500"]
["","Szín","","","Fehér (10Y9/0,5)","Fehér (10Y9/0,5)"]
["Fűtőkapacitás","Összes teljesítmény","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","fázis","","","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50/60","50/60"]
["","Megnevezés","","","VE","VE"]
["","Feszültség","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°C száraz hőm., 19,0°C nedves hőm. külső hőm. 35°C száraz hőm. egyenértékű csővezetékhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(1) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(2) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását."]
["","","","","(3) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(3) - A zajszint értékek a hátsó elszívóval felszerelt egységekre vonatkoznak."]
["","","","","(4) - A zajszint értékek a hátsó elszívóval felszerelt egységekre vonatkoznak.","(4) - PED egység kategória: a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába"]
["","","","","(5) - PED egység kategória: a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába","(5) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m (vízszintes); szintkülönbség: 0m"]