{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXM25A5V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35A5V1B9","FDXM50F3V1B9 / RXM50A5V1B9"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Névl.","","kW","2.4","3.4","5"]
["","Max.","","kW","3","3.8","5.3"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Névl.","","kW","3.2","4","5.8"]
["","Max.","","kW","4.5","5","6"]
["Névleges hatékonyság","EER","","","3.77","2.98","3.06"]
["","COP","","","4","3.48","3.1"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","318","570","817"]
["Normál hatékonyság","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","C","B"]
["","","Fűtés","","A","B","D"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A","A+"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2.4","3.4","5"]
["","SEER","","","5.79","5.35","5.77"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","145","222","303"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A","A"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2.6","2.9","4"]
["","SCOP/A","","","4.29","3.95","3.93"]
["","Pdh fűtőteljesítmény -10 ° hőmérsékleten","","kW","2.15","2.32","3.54"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","848","1028","1424"]
["Notes","","","","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(3) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(3) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","(4) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(4) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]