{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RQ71B8W1B","FUQ100CVEB / RQ100B8W1B","FUQ125CVEB / RQ125B8W1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)","12.2 (3)"]
["Normál hatékonyság","EER","","","2.68","2.65","2.67"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","1,325","1,890","2,285"]
["","COP","","","3.28","3.16","2.97"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","D","D","D"]
["","","Fűtés","","C","D","D"]
["Fűtési teljesítmény","Névl.","","kW","8.0 (4)","11.2 (4)","14.5 (4)"]
["Notes","","","","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)"]
["","","","","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)"]
["","","","","(3) - Hűtés: belső hőm. 27°C száraz hőm., 19,0°C nedves hőm. külső hőm. 35°C száraz hőm. egyenértékű csővezetékhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(3) - Hűtés: belső hőm. 27°C száraz hőm., 19,0°C nedves hőm. külső hőm. 35°C száraz hőm. egyenértékű csővezetékhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(3) - Hűtés: belső hőm. 27°C száraz hőm., 19,0°C nedves hőm. külső hőm. 35°C száraz hőm. egyenértékű csővezetékhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(5) - Megfelel az EN/IEC 61000-3-11 és az EN/IEC 61000-3-12 szabványoknak. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépni az elosztóhálózat kezelőjével és biztosítani kell, hogy a készüléket csak a Zmax-nál kisebb vagy azzal egyenértékű Zsys áramellátáshoz csatlakoztassák, azaz Ssc  ≥ minimum Ssc érték.","(5) - Megfelel az EN/IEC 61000-3-11 és az EN/IEC 61000-3-12 szabványoknak. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépni az elosztóhálózat kezelőjével és biztosítani kell, hogy a készüléket csak a Zmax-nál kisebb vagy azzal egyenértékű Zsys áramellátáshoz csatlakoztassák, azaz Ssc  ≥ minimum Ssc érték.","(5) - Megfelel az EN/IEC 61000-3-11 és az EN/IEC 61000-3-12 szabványoknak. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépni az elosztóhálózat kezelőjével és biztosítani kell, hogy a készüléket csak a Zmax-nál kisebb vagy azzal egyenértékű Zsys áramellátáshoz csatlakoztassák, azaz Ssc  ≥ minimum Ssc érték."]
["","","","","(6) - Az európai és nemzetközi műszaki szabványok határozzák meg a feszültségváltók és feszültségingadozások határait a közüzemi alacsony feszültségű ellátó rendszerekben, amelyeknek besorolása ≤ 75A.","(6) - Az európai és nemzetközi műszaki szabványok határozzák meg a feszültségváltók és feszültségingadozások határait a közüzemi alacsony feszültségű ellátó rendszerekben, amelyeknek besorolása ≤ 75A.","(6) - Az európai és nemzetközi műszaki szabványok határozzák meg a feszültségváltók és feszültségingadozások határait a közüzemi alacsony feszültségű ellátó rendszerekben, amelyeknek besorolása ≤ 75A."]
["","","","","(7) - Rendszer impedancia","(7) - Rendszer impedancia","(7) - Rendszer impedancia"]
["","","","","(8) - A készülék megfelel az EN/IEC 61000-3-12 szabványnak: A fázisonként >16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány","(8) - A készülék megfelel az EN/IEC 61000-3-12 szabványnak: A fázisonként >16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány","(8) - A készülék megfelel az EN/IEC 61000-3-12 szabványnak: A fázisonként >16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány"]
["","","","","(9) - Rövidzárlati áram","(9) - Rövidzárlati áram","(9) - Rövidzárlati áram"]
["","","","","(10) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(10) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(10) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen"]