{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":25,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWE-FF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWE04FBFN5V1--","FWE05FBFN5V1--","FWE04FBFN5V1-R","FWE05FBFN5V1-R","FWE06FBFN5V1--","FWE06FBFN5V1-R","FWE08FBFN5V1--","FWE08FBFN5V1-R","FWE10FBFN5V1--","FWE10FBFN5V1-R","FWE12FBFN5V1--","FWE12FBFN5V1-R","FWE14FBFN5V1-R","FWE16FBFN5V1-R","FWE14FBFN5V1--","FWE16FBFN5V1--","FWE20FBFN5V1--","FWE20FBFN5V1-R","FWE24FBFN5V1--","FWE24FBFN5V1-R"]
["Hűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Érezhető teljesítmény, 4-csöves","","Ventilátor sebesség 1","kW","0.67 (1)","0.81 (1)","0.67 (1)","0.81 (1)","1.37 (1)","1.37 (1)","0.95 (1)","0.95 (1)","1.65 (1)","1.65 (1)","1.69 (1)","1.69 (1)","3.51 (1)","3.72 (1)","3.51 (1)","3.72 (1)","4.17 (1)","4.17 (1)","4.67 (1)","4.67 (1)"]
["","","","Alacsony","kW","1.02 (1)","1.21 (1)","1.02 (1)","1.21 (1)","1.83 (1)","1.83 (1)","1.62 (1)","1.62 (1)","2.54 (1)","2.54 (1)","2.58 (1)","2.58 (1)","4.24 (1)","4.35 (1)","4.24 (1)","4.35 (1)","5.28 (1)","5.28 (1)","5.91 (1)","5.91 (1)"]
["","","","Magas","kW","1.56 (1)","1.93 (1)","1.56 (1)","1.93 (1)","2.74 (1)","2.74 (1)","3.28 (1)","3.28 (1)","3.71 (1)","3.71 (1)","4.27 (1)","4.27 (1)","5.63 (1)","6.63 (1)","5.63 (1)","6.63 (1)","8.28 (1)","8.28 (1)","9.47 (1)","9.47 (1)"]
["","Összes teljesítmény, 4-csöves","","Ventilátor sebesség 1","kW","0.9","1.1","0.9","1.1","1.76 (1)","1.76 (1)","1.3","1.3","2.21 (1)","2.21 (1)","2.25 (1)","2.25 (1)","4.79 (1)","5.03 (1)","4.79 (1)","5.03 (1)","5.5","5.5","6.09 (1)","6.09 (1)"]
["","","","Alacsony","kW","1.37 (1)","1.61 (1)","1.37 (1)","1.61 (1)","2.29 (1)","2.29 (1)","2.19 (1)","2.19 (1)","3.28 (1)","3.28 (1)","3.35 (1)","3.35 (1)","5.77 (1)","5.81 (1)","5.77 (1)","5.81 (1)","6.79 (1)","6.79 (1)","7.51 (1)","7.51 (1)"]
["","","","Magas","kW","2.01 (1)","2.4","2.01 (1)","2.4","3.4","3.4","4.2","4.2","4.69 (1)","4.69 (1)","5.39 (1)","5.39 (1)","6.97 (1)","7.98 (1)","6.97 (1)","7.98 (1)","10","10","11.3","11.3"]
["Fűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Teljesítmény, 4-csöves","","Ventilátor sebesség 1","kW","1.21 (2)","1.25 (2)","1.21 (2)","1.25 (2)","1.72 (2)","1.72 (2)","1.82 (2)","1.82 (2)","2.27 (2)","2.27 (2)","2.38 (2)","2.38 (2)","3.65 (2)","3.65 (2)","3.65 (2)","3.65 (2)","4.14 (2)","4.14 (2)","4.97 (2)","4.97 (2)"]
["","","","Alacsony","kW","1.66 (2)","1.72 (2)","1.66 (2)","1.72 (2)","2.21 (2)","2.21 (2)","2.65 (2)","2.65 (2)","3.33 (2)","3.33 (2)","3.5","3.5","4.93 (2)","4.93 (2)","4.93 (2)","4.93 (2)","5.84 (2)","5.84 (2)","6.98 (2)","6.98 (2)"]
["","","","Magas","kW","2.38 (2)","2.45 (2)","2.38 (2)","2.45 (2)","3.23 (2)","3.23 (2)","4.8","4.8","5.2","5.2","6.45 (2)","6.45 (2)","6.75 (2)","7.6","6.75 (2)","7.6","9.6","9.6","11.1","11.1"]
["Áramfelvétel","Ventilátor sebesség 1","","","kW","0.04 (3)","0.04 (3)","0.04 (3)","0.04 (3)","0.05 (3)","0.05 (3)","0.06 (3)","0.06 (3)","0.07 (3)","0.07 (3)","0.07 (3)","0.07 (3)","0.12 (3)","0.12 (3)","0.12 (3)","0.12 (3)","0.11 (3)","0.11 (3)","0.13 (3)","0.13 (3)"]
["","Alacsony","","","kW","0.04 (3)","0.04 (3)","0.04 (3)","0.04 (3)","0.06 (3)","0.06 (3)","0.07 (3)","0.07 (3)","0.08 (3)","0.08 (3)","0.08 (3)","0.08 (3)","0.14 (3)","0.14 (3)","0.14 (3)","0.14 (3)","0.13 (3)","0.13 (3)","0.15 (3)","0.15 (3)"]
["","Magas","","","kW","0.054 (3)","0.054 (3)","0.054 (3)","0.054 (3)","0.076 (3)","0.076 (3)","0.094 (3)","0.094 (3)","0.109 (3)","0.109 (3)","0.122 (3)","0.122 (3)","0.17","0.189 (3)","0.17","0.189 (3)","0.176 (3)","0.176 (3)","0.224 (3)","0.224 (3)"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253"]
["","","","Szélesség","mm","","728","728","728","728","728","1090","1090","1090","1090","1090","1090","1360","1360","1360","1360","1680","1680","1680","1680"]
["","","","Mélység","mm","","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570"]
["Tömeg","Egység","","","kg","40.6","10.4","10.4","10.4","10.4","10.4","24.8","24.8","24.8","24.8","24.8","24.8","34.3","34.3","34.3","34.3","42.7","42.7","42.7","42.7"]
["Burkolat","Szín","","","","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém","Fém"]
["Ventilátor","Légszállítási sebesség","","Ventilátor sebesség 1","m³/ó","216 (3)","216 (3)","216 (3)","216 (3)","301 (3)","301 (3)","325 (3)","325 (3)","436 (3)","436 (3)","436 (3)","436 (3)","730 (3)","730 (3)","730 (3)","730 (3)","714 (3)","714 (3)","855 (3)","855 (3)"]
["","Légáramlási arány","","Alacsony","m³/ó","307 (3)","307 (3)","307 (3)","307 (3)","400 (3)","400 (3)","467 (3)","467 (3)","620 (3)","620 (3)","620 (3)","620 (3)","1021 (3)","1021 (3)","1021 (3)","1021 (3)","1001 (3)","1001 (3)","1184 (3)","1184 (3)"]
["","","","Magas","m³/ó","465 (3)","465 (3)","465 (3)","465 (3)","638 (3)","638 (3)","854 (3)","854 (3)","931 (3)","931 (3)","1082 (3)","1082 (3)","1467 (3)","1692 (3)","1467 (3)","1692 (3)","1707 (3)","1707 (3)","1990 (3)","1990 (3)"]
["","Elérhető statikus nyomás","","Ventilátor sebesség 1","Pa","30","35","30","35","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","","Alacsony","Pa","40","45","40","45","45","45","45","45","45","45","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Magas","Pa","80","80","80","80","80","80","80","80","70","70","80","80","75","80","75","80","80","80","80","80"]
["Összes hangteljesítmény szint","Ventilátor sebesség 1","","","dB(A)","32","33","32","33","41","41","35","35","43","43","43","43","45","45","45","45","43","43","44","44"]
["","Alacsony","","","dB(A)","40","40","40","40","48","48","41","41","49","49","49","49","52","52","52","52","48","48","51","51"]
["","Magas","","","dB(A)","49","50","49","50","59","59","55","55","57","57","61","61","61","64","61","64","59","59","64","64"]
["Hangnyomásszint","Ventilátor sebesség 1","","","dB(A)","21","22","21","22","30","30","24","24","32","32","32","32","34","34","34","34","32","32","33","33"]
["Hangnyomás szint","Alacsony","","","dB(A)","29","29","29","29","37","37","30","30","38","38","38","38","41","41","41","41","37","37","40","40"]
["","Magas","","","dB(A)","38","39","38","39","48","48","44","44","46","46","50","50","50","53","50","53","48","48","53","53"]
["Vízáram","Hűtés","","Ventilátor sebesség 1","l/óra","155 (1)","189 (1)","155 (1)","189 (1)","303 (1)","303 (1)","224 (1)","224 (1)","380 (1)","380 (1)","388 (1)","388 (1)","823 (1)","865 (1)","823 (1)","865 (1)","947 (1)","947 (1)","1047 (1)","1047 (1)"]
["","","","Alacsony","l/óra","236 (1)","277 (1)","236 (1)","277 (1)","394 (1)","394 (1)","377 (1)","377 (1)","563 (1)","563 (1)","576 (1)","576 (1)","992 (1)","998 (1)","992 (1)","998 (1)","1168 (1)","1168 (1)","1292 (1)","1292 (1)"]
["","","","Magas","l/óra","346 (1)","413 (1)","346 (1)","413 (1)","585 (1)","585 (1)","722 (1)","722 (1)","807 (1)","807 (1)","927 (1)","927 (1)","1198 (1)","1372 (1)","1198 (1)","1372 (1)","1719 (1)","1719 (1)","1943 (1)","1943 (1)"]
["","Fűtés","","Ventilátor sebesség 1","l/óra","256 (2)","262 (2)","256 (2)","262 (2)","365 (2)","365 (2)","384 (2)","384 (2)","434 (2)","434 (2)","456 (2)","456 (2)","700 (2)","700 (2)","700 (2)","700 (2)","849 (2)","849 (2)","954 (2)","954 (2)"]
["","","","Alacsony","l/óra","353 (2)","361 (2)","353 (2)","361 (2)","469 (2)","469 (2)","547 (2)","547 (2)","637 (2)","637 (2)","669 (2)","669 (2)","948 (2)","948 (2)","948 (2)","948 (2)","1142 (2)","1142 (2)","1344 (2)","1344 (2)"]
["","","","Magas","l/óra","504 (2)","517 (2)","504 (2)","517 (2)","686 (2)","686 (2)","919 (2)","919 (2)","995 (2)","995 (2)","1233 (2)","1233 (2)","1277 (2)","1420 (2)","1277 (2)","1420 (2)","1790 (2)","1790 (2)","2073 (2)","2073 (2)"]
["","Víznyomás-esés","Hűtés","Ventilátor sebesség 1","kPa","2 (1)","4 (1)","2 (1)","4 (1)","6 (1)","6 (1)","3 (1)","3 (1)","6 (1)","6 (1)","5 (1)","5 (1)","6 (1)","7 (1)","6 (1)","7 (1)","8 (1)","8 (1)","10 (1)","10 (1)"]
["","","","Alacsony","kPa","4 (1)","8 (1)","4 (1)","8 (1)","9 (1)","9 (1)","7 (1)","7 (1)","11 (1)","11 (1)","10 (1)","10 (1)","9 (1)","10 (1)","9 (1)","10 (1)","12 (1)","12 (1)","15 (1)","15 (1)"]
["","","","Vízáram-=-Víznyomás-esés-=-Hűtés-=-Magas-=-kPa","kPa","6 (1)","14 (1)","6 (1)","14 (1)","16 (1)","16 (1)","22 (1)","22 (1)","21 (1)","21 (1)","23 (1)","23 (1)","14 (1)","18 (1)","14 (1)","18 (1)","26 (1)","26 (1)","33 (1)","33 (1)"]
["","","Fűtés","Ventilátor sebesség 1","kPa","1 (2)","1 (2)","1 (2)","1 (2)","2 (2)","2 (2)","3 (2)","3 (2)","4 (2)","4 (2)","5 (2)","5 (2)","11 (2)","11 (2)","11 (2)","11 (2)","5 (2)","5 (2)","6 (2)","6 (2)"]
["","","","Alacsony","kPa","2 (2)","2 (2)","2 (2)","2 (2)","2 (2)","2 (2)","5 (2)","5 (2)","8 (2)","8 (2)","10 (2)","10 (2)","19 (2)","19 (2)","19 (2)","19 (2)","8 (2)","8 (2)","12 (2)","12 (2)"]
["","","","Magas","kPa","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","5 (2)","5 (2)","15 (2)","15 (2)","18 (2)","18 (2)","32 (2)","32 (2)","35 (2)","44 (2)","35 (2)","44 (2)","22 (2)","22 (2)","29 (2)","29 (2)"]
["A víz megengedett hőmérséklete","Hűtés","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90"]
["","Fűtés","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90"]
["Csőcsatlakozások","Víz","","Bemenet","","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)"]
["","","","Elvezetés","","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)"]
["Notes","","","","","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB","(1) - Belépő/kilépő víz hőmérséklete 7/12 °C; belépő levegő hőmérséklete 27°C DB 19°C WB"]
["","","","","","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K."]
["","","","","","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték.","(3) - A légáramlási érték mérését 20C (DB) /15C (WB) állapot esetén végezték."]
["","","","","","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint"]
["","","","","","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől."]