{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5FV1B","FWF03B5FV1B","FWF04B5FV1B","FWF05B5FV1B"]
["Hangnyomás szint","Alacsony","","","dB(A)","26.0","27.0","27.0","32.0"]
["","Magas","","","dB(A)","31.0","33.0","42.0","47.0"]
["Standard Accessories","Telepítési és használati utasítás","","","","1","1","1","1"]
["","Leeresztő tömlő","","","","1","1","1","1"]
["","A leeresztő tömlő bilincse","","","","1","1","1","1"]
["","Alátét a függesztőkerethez","","","","8","8","8","8"]
["","Csavarok","","","","4","4","4","4"]
["","Telepítési útmutató","","","","1","1","1","1"]
["","O-gyűrű","","","","4","4","4","4"]
["","Szigetelés","","","","8","8","8","8"]
["Összes hangteljesítmény szint","Alacsony","","","dB(A)","36.0","38.0","41.0","44.0"]
["","Magas","","","dB(A)","44.0","46.0","52.0","57.0"]
["Vízáram","Víznyomás-esés","Fűtés","Magas","kPa","9","5","9","13"]
["","","Hűtés","Magas","kPa","6","16","26","38"]
["Csőcsatlakozások","Ürítés","","külső átm.","mm","VP20 (Külső átm.26, Belső átm. 20)","VP20 (Külső átm.26, Belső átm. 20)","VP20 (Külső átm.26, Belső átm. 20)","VP20 (Külső átm.26, Belső átm. 20)"]
["","Víz","","Bemenet","","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)"]
["","","","Elvezetés","","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)","3/4\" BSP (hüvelymenet)"]
["Áramfelvétel","Magas","","","kW","0.074","0.074","0.094","0.121"]
["","Alacsony","","","kW","0.060","0.055","0.055","0.066"]
["A víz megengedett hőmérséklete","Fűtés","","Max.","°C","70 (5)","70 (5)","70 (5)","70 (5)"]
["","","","Min.","°C","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","Hűtés","","Min.","°C","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","70 (5)","70 (5)","70 (5)","70 (5)"]
["Méretek","Egység","","Szélesség","mm","575","575","575","575"]
["","","","Mélység","mm","575","575","575","575"]
["","","","Magasság","mm","285 (4)","285 (4)","285 (4)","285 (4)"]
["Tömeg","Egység","","","kg","20","20","20","20"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","","Alacsony","m³/ó","318","300","300","390"]
["","","","Magas","m³/ó","468","438","618","822"]
["Hűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Összes teljesítmény, 4-csöves","","Alacsony","kW","1.3 (1)","1.6 (1)","1.6 (1)","2.6 (1)"]
["","","","Magas","kW","1.8 (1)","2.9 (1)","3.8 (1)","4.6 (1)"]
["","Érezhető teljesítmény, 4-csöves","","Alacsony","kW","1.0 (1)","1.0 (1)","1.0 (1)","1.6 (1)"]
["","","","Magas","kW","1.5 (1)","1.8 (1)","2.5 (1)","3.2 (1)"]
["Fűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Teljesítmény, 4-csöves","","Alacsony","kW","2.4 (3)","2.6 (3)","2.6 (3)","3.2 (3)"]
["","","","Magas","kW","3.3 (3)","3.6 (3)","4.7 (3)","5.7 (3)"]
["Power supply","fázis","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Notes","","","","","(1) - Hűtés: levegő: 27 °CDB ; 19°C CWB; belépő víz: 7℃; kilépő víz: 12℃","(1) - Hűtés: levegő: 27 °CDB ; 19°C CWB; belépő víz: 7℃; kilépő víz: 12℃","(1) - Hűtés: levegő: 27 °CDB ; 19°C CWB; belépő víz: 7℃; kilépő víz: 12℃","(1) - Hűtés: levegő: 27 °CDB ; 19°C CWB; belépő víz: 7℃; kilépő víz: 12℃"]
["","","","","","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°száraz hőmérséklet, 15°nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C; kilépő vízhőm. 40°C;","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°száraz hőmérséklet, 15°nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C; kilépő vízhőm. 40°C;","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°száraz hőmérséklet, 15°nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C; kilépő vízhőm. 40°C;","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°száraz hőmérséklet, 15°nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C; kilépő vízhőm. 40°C;"]
["","","","","","(3) - Fűtés: 4 cső: levegő 20°száraz hőmérséklet, 15°nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C; kilépő vízhőm. 55°C;","(3) - Fűtés: 4 cső: levegő 20°száraz hőmérséklet, 15°nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C; kilépő vízhőm. 55°C;","(3) - Fűtés: 4 cső: levegő 20°száraz hőmérséklet, 15°nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C; kilépő vízhőm. 55°C;","(3) - Fűtés: 4 cső: levegő 20°száraz hőmérséklet, 15°nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C; kilépő vízhőm. 55°C;"]
["","","","","","(4) - A magasság tartalmazza a kapcsolódobozt","(4) - A magasság tartalmazza a kapcsolódobozt","(4) - A magasság tartalmazza a kapcsolódobozt","(4) - A magasság tartalmazza a kapcsolódobozt"]
["","","","","","(5) - 5°C -nál hidegebb és 50°/70°C -nál melegebb vizet ne engedjen az egységbe, mivel az megrongálódhat","(5) - 5°C -nál hidegebb és 50°/70°C -nál melegebb vizet ne engedjen az egységbe, mivel az megrongálódhat","(5) - 5°C -nál hidegebb és 50°/70°C -nál melegebb vizet ne engedjen az egységbe, mivel az megrongálódhat","(5) - 5°C -nál hidegebb és 50°/70°C -nál melegebb vizet ne engedjen az egységbe, mivel az megrongálódhat"]