{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWI-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWI02AAFN6V3","FWI04AAFN6V3","FWI06AAFN6V3","FWI08AAFN6V3"]
["Hűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Érezhető teljesítmény, 4-csöves","","Alacsony","kW","1.46 (1)","2.10 (1)","3.34 (1)","4.50 (1)"]
["","","","Magas","kW","2.23 (1)","3.58 (1)","5.03 (1)","7.56 (1)"]
["","Összes teljesítmény, 4-csöves","","Alacsony","kW","1.85 (1)","2.62 (1)","4.61 (1)","6.09 (1)"]
["","","","Magas","kW","2.60 (1)","4.41 (1)","6.61 (1)","9.50 (1)"]
["Fűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Teljesítmény, 4-csöves","","Alacsony","kW","2.90 (3)","3.73 (3)","7.01 (3)","8.96 (3)"]
["","","","Magas","kW","3.86 (3)","5.51 (3)","9.53 (3)","12.90 (3)"]
["Áramfelvétel","Alacsony","","","kW","0.007","0.009","0.014","0.025"]
["","Magas","","","kW","0.018","0.067","0.036","0.150"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","298","298","350","350"]
["","","","Szélesség","mm","577","577","793","793"]
["","","","Mélység","mm","577","577","793","793"]
["Tömeg","Egység","","","kg","23.0","23.0","43.0","43.0"]
["Dekorációs panel","Méretek","Egység","Magasság","mm","41","41","75","75"]
["","","","Szélesség","mm","730","730","860","860"]
["","","","Mélység","mm","730","730","860","860"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","","Alacsony","m³/ó","356","395","687","956"]
["","","","Magas","m³/ó","610","982","1,137","1,823"]
["Összes hangteljesítmény szint","Alacsony","","","dB(A)","35.0 (4)","38.0 (4)","35.0 (4)","43.0 (4)"]
["","Magas","","","dB(A)","46.0 (4)","61.0 (4)","45.0 (4)","58.0 (4)"]
["Hangnyomás szint","Alacsony","","","dB(A)","35.0 (4)","38.0 (4)","35.0 (4)","43.0 (4)"]
["","Magas","","","dB(A)","46.0 (4)","61.0 (4)","45.0 (4)","58.0 (4)"]
["Vízáram","Hűtés","","Alacsony","l/óra","317 (1)","451 (1)","792 (1)","1,045 (1)"]
["","","","Magas","l/óra","447 (1)","759 (1)","1,135 (1)","1,631 (1)"]
["","Fűtés","","Magas","l/óra","338 (3)","474 (3)","834 (3)","1,133 (3)"]
["","","","Alacsony","l/óra","254 (3)","321 (3)","613 (3)","785 (3)"]
["","Víznyomás-esés","Hűtés","Alacsony","kPa","4 (1)","7 (1)","12 (1)","17 (1)"]
["","","","Magas","kPa","8 (1)","25 (1)","22 (1)","37 (1)"]
["","","Fűtés","Alacsony","kPa","6 (3)","4 (3)","11 (3)","18 (3)"]
["","","","Magas","kPa","11 (3)","11 (3)","19 (3)","33 (3)"]
["A víz megengedett hőmérséklete","Hűtés","","Min.","°C","5","5","5","5"]
["","Fűtés","","Max.","°C","80","80","80","80"]
["Csőcsatlakozások","Víz","","Bemenet","","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Elvezetés","","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\""]
["","Ürítés","","külső átm.","mm","10","10","10","10"]
["Csőcsatlakozások","Primer tekercs","","","hüvelyk","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \""]
["","További tekercs","","","hüvelyk","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["Vezérlőrendszerek","Wired remote control","","","","FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH"]
["Power supply","Típus","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","fázis","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","230","230","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K."]
["","","","","","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K."]
["","","","","","(3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K.","(3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K.","(3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K.","(3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K."]
["","","","","","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint"]
["","","","","","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől."]