{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWS-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWS02AAFV3","FWS03AAFV3","FWS06AAFV3","FWS08AAFV3"]
["Hűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Érezhető teljesítmény, 4-csöves","","Alacsony","kW","0.97 (1)","1.23 (1)","2.27 (1)","3.01 (1)"]
["","","","Magas","kW","1.44 (1)","2.06 (1)","3.54 (1)","5.76 (1)"]
["","Összes teljesítmény, 4-csöves","","Alacsony","kW","1.25 (1)","1.72 (1)","3.10 (1)","4.06 (1)"]
["","","","Magas","kW","1.77 (1)","2.86 (1)","4.64 (1)","7.79 (1)"]
["Fűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Teljesítmény, 4-csöves","","Alacsony","kW","1.36 (3)","1.88 (3)","3.55 (3)","4.85 (3)"]
["","","","Magas","kW","1.76 (3)","2.68 (3)","4.64 (3)","7.35 (3)"]
["Áramfelvétel","Alacsony","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["","Magas","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["Méretek","Berendezés","","Magasság","mm","535","535","535","535"]
["","","","Szélesség","mm","584","794","1,000","1,214"]
["","","","Mélység","mm","224","224","224","249"]
["Tömeg","Egység","","","kg","16.9","22.1","26.6","35.4"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","","Alacsony","m³/óra","205","237","460","636"]
["","","","Magas","m³/óra","327","431","763","1,362"]
["Összes hangteljesítmény szint","Alacsony","","","dB(A)","38 (4)","33 (4)","48 (4)","48 (4)"]
["","Magas","","","dB(A)","50 (4)","47 (4)","58 (4)","66 (4)"]
["Hangnyomás szint","Alacsony","","","dB(A)","33 (6)","28 (6)","43 (6)","43 (5)"]
["","Magas","","","dB(A)","45 (6)","42 (6)","54 (6)","61 (5)"]
["Vízáram","Hűtés","","Alacsony","l/óra","216 (1)","297 (1)","535 (1)","699 (1)"]
["","","","Magas","l/óra","307 (1)","493 (1)","802 (1)","1,352 (1)"]
["","Fűtés","","Magas","l/óra","154 (3)","234 (3)","406 (3)","643 (3)"]
["","","","Alacsony","l/óra","119 (3)","165 (3)","311 (3)","425 (3)"]
["","Víznyomás-esés","Hűtés","Alacsony","kPa","7 (1)","5 (1)","7 (1)","5 (1)"]
["","","","Magas","kPa","13 (1)","11 (1)","14 (1)","16 (1)"]
["","","Fűtés","Alacsony","kPa","5 (3)","2 (3)","5 (3)","14 (3)"]
["","","","Magas","kPa","6 (3)","4 (3)","8 (3)","29 (3)"]
["A víz megengedett hőmérséklete","Hűtés","","Min.","°C","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["","Fűtés","","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","","","Max.","°C","95.000","95.000","95.000","95.000"]
["Piping connections","Ürítés","","külső átm.","mm","16","16","16","16"]
["Csőcsatlakozások","Primer tekercs","","","hüvelyk","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["","További tekercs","","","hüvelyk","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["Power supply","Típus","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","230","230","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K."]
["","","","","","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K."]
["","","","","","(3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K.","(3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K.","(3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K.","(3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K."]
["","","","","","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint"]
["","","","","","(5) - SL: A Légszállítási sebesség beállításának néma ventilátorszintje","(5) - SL: A Légszállítási sebesség beállításának néma ventilátorszintje","(5) - SL: A Légszállítási sebesség beállításának néma ventilátorszintje","(5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől."]
["","","","","","(6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől."]