{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":15,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-CT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02CT","FWT02CATNMV1","FWT03CT","FWT03CATNMV1","FWT04CT","FWT04CATNMV1","FWT05CT","FWT05CATNMV1","FWT06CT","FWT06CATNMV1"]
["Hangnyomás szint","Alacsony","","","dB(A)","25 (5)","25 (5)","25 (5)","25 (5)","32 (5)","32 (5)","34 (5)","34 (5)","39 (5)","39 (5)"]
["","Magas","","","dB(A)","34 (5)","34 (5)","35 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)","46 (5)"]
["Összes hangteljesítmény szint","Alacsony","","","dB(A)","36 (4)","36 (4)","39 (4)","39 (4)","45 (4)","45 (4)","47 (4)","47 (4)","51 (4)","51 (4)"]
["","Magas","","","dB(A)","45 (4)","45 (4)","48 (4)","48 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)","59 (4)"]
["Vízáram","Hűtés","","Alacsony","l/óra","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","","","Magas","l/óra","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","Fűtés","","Magas","l/óra","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","","","Alacsony","l/óra","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","Víznyomás-esés","Fűtés","Magas","kPa","35","35","23","23","31","31","32","32","42","42"]
["","","","Alacsony","kPa","23","23","16","16","19","19","24","24","30","30"]
["","","Hűtés","Magas","kPa","34","34","24","24","31","31","30","30","36","36"]
["","","","Alacsony","kPa","24","24","20","20","28","28","23","23","26","26"]
["Csőcsatlakozások","Ürítés","","külső átm.","mm","19","19","19","19","19","19","19","19","19","19"]
["","Víz","","Bemenet","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","","","Elvezetés","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["Áramfelvétel","Magas","","","kW","0.031","0.031","0.032","0.032","0.042","0.042","0.053","0.053","0.072","0.072"]
["","Alacsony","","","kW","0.03","0.03","0.03","0.03","0.03","0.03","0.04","0.04","0.06","0.06"]
["Méretek","Egység","","Szélesség","mm","800","800","800","800","800","800","1,070","1,070","1,070","1,070"]
["","","","Mélység","mm","206","206","206","206","206","206","224","224","224","224"]
["","","","Magasság","mm","288","288","288","288","288","288","310","310","310","310"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér"]
["Tömeg","Egység","","","kg","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","14.0","14.0","14.0","14.0"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","","Alacsony","m³/ó","340 (3)","340 (3)","374 (3)","374 (3)","442 (3)","442 (3)","663 (3)","663 (3)","782 (3)","782 (3)"]
["","","","Magas","m³/ó","442 (3)","442 (3)","476 (3)","476 (3)","629 (3)","629 (3)","866 (3)","866 (3)","1,053 (3)","1,053 (3)"]
["Áramfelvétel","Magas","","","A","0.19","0.19","0.20","0.20","0.21","0.21","0.29","0.29","0.34","0.34"]
["","Alacsony","","","A","0.17","0.17","0.19","0.19","0.19","0.19","0.25","0.25","0.31","0.31"]
["Power supply","Típus","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","fázis","","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ventilátormotor","Áramfelvétel","","Alacsony","kW","0.025","0.025","0.029","0.029","0.033","0.033","0.042","0.042","0.060","0.060"]
["","","","Magas","kW","0.031","0.031","0.032","0.032","0.042","0.042","0.053","0.053","0.072","0.072"]
["Notes","","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K."]
["","","","","","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm; belépő víz 50°C","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm; belépő víz 50°C","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm; belépő víz 50°C","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm; belépő víz 50°C","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm; belépő víz 50°C","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm; belépő víz 50°C","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm; belépő víz 50°C","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm; belépő víz 50°C","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm; belépő víz 50°C","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm; belépő víz 50°C"]
["","","","","","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n"]
["","","","","","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint"]
["","","","","","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612)."]
["Hűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Érezhető teljesítmény, 2-csöves","","Alacsony","kW","","1.50 (1)","","1.49 (1)","","1.91 (1)","","2.77 (1)","","3.22 (1)"]
["","","","Magas","kW","","1.82 (1)","","1.99 (1)","","2.60 (1)","","3.38 (1)","","4.03 (1)"]
["","Összes teljesítmény, 2-csöves","","Alacsony","kW","","1.94 (1)","","2.02 (1)","","2.52 (1)","","3.76 (1)","","4.04 (1)"]
["","","","Magas","kW","","2.40 (1)","","2.67 (1)","","3.27 (1)","","4.49 (1)","","5.21 (1)"]
["Fűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Teljesítmény, 2-csöves","","Alacsony","kW","","2.06 (2)","","2.25 (2)","","2.75 (2)","","4.03 (2)","","4.83 (2)"]
["","","","Magas","kW","","2.71 (2)","","2.96 (2)","","3.71 (2)","","5.07 (2)","","6.23 (2)"]