{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-HTV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02HATVMV1","FWT03HATVMV1","FWT04HATVMV1","FWT05HATVMV1","FWT06HATVMV1"]
["Hűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Érezhető teljesítmény, 2-csöves","","Alacsony","kW","1.52 (1)","1.61 (1)","1.88 (1)","2.64 (1)","3.19 (1)"]
["","","","Magas","kW","1.77 (1)","2.07 (1)","2.61 (1)","3.56 (1)","4.19 (1)"]
["","Összes teljesítmény, 2-csöves","","Alacsony","kW","2.11 (1)","2.23 (1)","2.58 (1)","3.37 (1)","4.07 (1)"]
["","","","Magas","kW","2.43 (1)","2.70 (1)","3.49 (1)","4.54 (1)","5.28 (1)"]
["Fűtési teljesítmény (szabvány körülmények)","Teljesítmény, 2-csöves","","Alacsony","kW","1.96 (2)","2.02 (2)","2.64 (2)","4.04 (2)","4.54 (2)"]
["","","","Magas","kW","2.73 (2)","2.96 (2)","3.72 (2)","4.89 (2)","6.24 (2)"]
["Áramfelvétel","Alacsony","","","kW","0.007","0.007","0.010","0.015","0.020"]
["","Magas","","","kW","0.010","0.012","0.020","0.025","0.043"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","288","288","288","317","317"]
["","","","Szélesség","mm","870","870","870","1089","1089"]
["","","","Mélység","mm","234","234","234","275","275"]
["Tömeg","Egység","","","kg","10","10","10","14.6","14.6"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","","Alacsony","m³/ó","340 (3)","357 (3)","425 (3)","663 (3)","782 (3)"]
["","","","Magas","m³/ó","442 (3)","476 (3)","629 (3)","866 (3)","1053 (3)"]
["Összes hangteljesítmény szint","Alacsony","","","dB(A)","39 (4)","39 (4)","45 (4)","48 (4)","51 (4)"]
["","Magas","","","dB(A)","46 (4)","49 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)"]
["Hangnyomás szint","Alacsony","","","dB(A)","25 (5)","26 (5)","32 (5)","34 (5)","39 (5)"]
["","Magas","","","dB(A)","34 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)"]
["Vízáram","Hűtés","","Alacsony","l/óra","364","439","444","583","701"]
["","","","Magas","l/óra","419","467","599","781","906"]
["","Fűtés","","Alacsony","l/óra","364","439","444","583","701"]
["","","","Magas","l/óra","419","467","599","781","906"]
["","Víznyomás-esés","Hűtés","Alacsony","kPa","17","18","24","13","20"]
["","","","Vízáram-=-Víznyomás-esés-=-Hűtés-=-Magas-=-kPa","kPa","26","30","46","25","33"]
["","","Fűtés","Alacsony","kPa","18 (2)","20 (2)","23 (2)","19 (2)","28 (2)"]
["","","","Magas","kPa","27 (2)","32 (2)","44 (2)","31 (2)","45 (2)"]
["Csőcsatlakozások","Víz","","Bemenet","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Elvezetés","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","Ürítés","","külső átm.","mm","16.5","16.5","16.5","16.5","16.5"]
["Áramellátás","Típus","","","","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50"]
["","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Áramfelvétel","Alacsony","","","A","0.07","0.07","0.09","0.11","0.16"]
["","Magas","","","A","0.10","0.10","0.16","0.22","0.32"]
["Ventilátormotor","Áramfelvétel","","Alacsony","kW","0.007","0.007","0.010","0.015","0.020"]
["","","","Magas","kW","0.010","0.012","0.020","0.025","0.043"]
["Notes","","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K."]
["","","","","","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm.; belépő víz 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm.; belépő víz 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm.; belépő víz 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm.; belépő víz 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.","(2) - Fűtés: 2 cső: levegő 20°C száraz hőm.; belépő víz 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K."]
["","","","","","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n","(3) - Légszállítás 0Pa ESP-n"]
["","","","","","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint","(4) - Hangerő az ISO3741 szerint"]
["","","","","","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612).","(5) - Hangnyomás szintje az egység előtt 1 m-re és 0,8m az egység függőleges középvonala alatt mérve (JIS C 9612)."]