{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Hűtés","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Standard Accessories","Telepítési és használati utasítás","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Szerelőlemez","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Beszerelési minta","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Csavarzsák","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vezetékbilincs anyag","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Hőszigetelő szalag","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Általános biztonsági óvintézkedések","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Hűtőközeg","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Típus","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Hűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","Magas ventilátorsebességen","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","Gáz","Külső átm.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","Ürítés","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Hűtés","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Légszűrő","Típus","","","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható"]
["Méretek","Egység","Szélesség","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Mélység","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Magasság","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Burkolat","Szín","","","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér"]
["Tömeg","Egység","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Fűtőkapacitás","Összes teljesítmény","Magas ventilátorsebességen","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","fázis","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Megnevezés","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Feszültség","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz"]
["","","","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet"]
["","","","","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték."]
["","","","","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon."]
["","","","","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót"]
["","","","","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki"]
["","","","","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]