{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Hűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Fűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Bemeneti feszültség - 50Hz","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Szélesség","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Mélység","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Tömeg","Egység","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér"]
["Ventilátor","Légszállítás - 50 Hz","Hűtés","Magas ventilátorsebességen","m³/perc","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","m³/perc","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Hangteljesítményszint","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Hangnyomásszint","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","","","Külső átm.","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Gáz","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","","","Külső átm.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Ürítés","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Légszűrő","Típus","","","","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható"]
["Standard Accessories","Szerelőlemez","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Általános biztonsági óvintézkedések","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vezetékbilincs anyag","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Hőszigetelő szalag","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Telepítési és használati utasítás","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Beszerelési minta","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Csavarzsák","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Áramerősség - 50Hz","A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notes","","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz"]
["","","","","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet"]
["","","","","","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(3) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték."]
["","","","","","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(4) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon."]
["","","","","","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(7) - Biztosíték helyett használjon megszakítót"]
["","","","","","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(8) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki"]
["","","","","","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(9) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]