{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNQ20A2VEB","FXNQ25A2VEB","FXNQ32A2VEB","FXNQ40A2VEB","FXNQ50A2VEB","FXNQ63A2VEB"]
["Hűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10"]
["Fűtőkapacitás","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00"]
["Bemeneti feszültség - 50Hz","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.071","0.071","0.071","0.078","0.099","0.110"]
["","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.068","0.068","0.068","0.075","0.096","0.107"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)"]
["","","","Szélesség","mm","790","790","790","990","990","1,190"]
["","","","Mélység","mm","200","200","200","200","200","200"]
["Tömeg","Egység","","","kg","23.5","23.5","23.5","27.5","27.5","32.0"]
["Burkolat","Szín","","","","Festetlen","Festetlen","Festetlen","Festetlen","Festetlen","Festetlen"]
["","Anyag","","","","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez"]
["Ventilátor","Légszállítás - 50 Hz","Hűtés","Magas ventilátorsebességen","m³/perc","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","m³/perc","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["","Külső statikus nyomás - 50Hz","","Magas","Pa","41.0","41.0","42.0","52.0","59.0","55.0"]
["Refrigerant","Típus","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Sound power level","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","51","51","51","52","53","54"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","","","Külső átm.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","Gáz","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","","","Külső átm.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","Ürítés","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Légszűrő","Típus","","","","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Feszültség","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Áram - 50Hz","A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Notes","","","","","(1) - Tartólábakkal","(1) - Tartólábakkal","(1) - Tartólábakkal","(1) - Tartólábakkal","(1) - Tartólábakkal","(1) - Tartólábakkal"]
["","","","","","(2) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(2) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(2) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(2) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(2) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(2) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték."]
["","","","","","(3) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(3) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(3) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(3) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(3) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(3) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon."]
["","","","","","(4) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(4) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(4) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(4) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(4) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(4) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki"]
["","","","","","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(5) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%."]
["","","","","","(6) - Biztosíték helyett használjon áramkör megszakítót.","(6) - Biztosíték helyett használjon áramkör megszakítót.","(6) - Biztosíték helyett használjon áramkör megszakítót.","(6) - Biztosíték helyett használjon áramkör megszakítót.","(6) - Biztosíték helyett használjon áramkör megszakítót.","(6) - Biztosíték helyett használjon áramkör megszakítót."]
["","","","","","(7) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség; Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség; Max. biztosítéki áramerősség =< 4 x teljes terhelési áramerősség; A következő alacsonyabb standard biztosíték teljesítménye minimum 16 Amper.","(7) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség; Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség; Max. biztosítéki áramerősség =< 4 x teljes terhelési áramerősség; A következő alacsonyabb standard biztosíték teljesítménye minimum 16 Amper.","(7) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség; Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség; Max. biztosítéki áramerősség =< 4 x teljes terhelési áramerősség; A következő alacsonyabb standard biztosíték teljesítménye minimum 16 Amper.","(7) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség; Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség; Max. biztosítéki áramerősség =< 4 x teljes terhelési áramerősség; A következő alacsonyabb standard biztosíték teljesítménye minimum 16 Amper.","(7) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség; Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség; Max. biztosítéki áramerősség =< 4 x teljes terhelési áramerősség; A következő alacsonyabb standard biztosíték teljesítménye minimum 16 Amper.","(7) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség; Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség; Max. biztosítéki áramerősség =< 4 x teljes terhelési áramerősség; A következő alacsonyabb standard biztosíték teljesítménye minimum 16 Amper."]
["","","","","","(8) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(8) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(8) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(8) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(8) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(8) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]
["","","","","","(9) - A következő alsó standard ellenállás besorolása minimum 16 A","(9) - A következő alsó standard ellenállás besorolása minimum 16 A","(9) - A következő alsó standard ellenállás besorolása minimum 16 A","(9) - A következő alsó standard ellenállás besorolása minimum 16 A","(9) - A következő alsó standard ellenállás besorolása minimum 16 A","(9) - A következő alsó standard ellenállás besorolása minimum 16 A"]