{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Hűtés","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Standard Accessories","Telepítési és használati utasítás","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Leeresztő tömlő","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Az leeresztő tömlő fémbilincse","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Alátét a függesztőkerethez","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Csavarok","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Szigetelés a szereléshez","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Tömítőlemez","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Bilincsek","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Refrigerant","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Bemeneti feszültség - 50Hz","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Hűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","pp","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","Gáz","","Külső átm.","pp","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","Ürítés","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Dekorációs panel 4","Méretek","","Mélység","pp","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Szélesség","pp","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Magasság","pp","55","55","55","55","55","55"]
["","Modell","","","","BYFQ60B3W1, Lásd a 2. megjegyzést","BYFQ60B3W1, Lásd a 2. megjegyzést","BYFQ60B3W1, Lásd a 2. megjegyzést","BYFQ60B3W1, Lásd a 2. megjegyzést","BYFQ60B3W1, Lásd a 2. megjegyzést","BYFQ60B3W1, Lásd a 2. megjegyzést"]
["","Szín","","","","FEHÉR (RAL9010)","FEHÉR (RAL9010)","FEHÉR (RAL9010)","FEHÉR (RAL9010)","FEHÉR (RAL9010)","FEHÉR (RAL9010)"]
["","Tömeg","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Sound power level","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","49","49","50","51","54","60"]
["Légszűrő","Type","","","","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló"]
["Méretek","Egység","","Szélesség","pp","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Mélység","pp","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Magasság","pp","260","260","260","260","260","260"]
["Burkolat","Anyag","","","","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez"]
["Tömeg","Egység","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Dekorációs panel 2","Tömeg","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Modell","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Méretek","","Mélység","pp","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Szélesség","pp","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Magasság","pp","46","46","46","46","46","46"]
["","Szín","","","","EZÜST","EZÜST","EZÜST","EZÜST","EZÜST","EZÜST"]
["Dekorációs panel 3","Méretek","","Mélység","pp","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Magasság","pp","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Szélesség","pp","700","700","700","700","700","700"]
["","Szín","","","","Fehér (RAL9010)","Fehér (RAL9010)","Fehér (RAL9010)","Fehér (RAL9010)","Fehér (RAL9010)","Fehér (RAL9010)"]
["","Modell","","","","BYFQ60B2W1, Lásd a 2. megjegyzést","BYFQ60B2W1, Lásd a 2. megjegyzést","BYFQ60B2W1, Lásd a 2. megjegyzést","BYFQ60B2W1, Lásd a 2. megjegyzést","BYFQ60B2W1, Lásd a 2. megjegyzést","BYFQ60B2W1, Lásd a 2. megjegyzést"]
["","Tömeg","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ventilátor","Légszállítás - 50 Hz","Hűtés","Magas ventilátorsebességen","m³/perc","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","m³/perc","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Dekorációs panel","Súly","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Befoglaló méretek","","Magasság","pp","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Mélység","pp","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Szélesség","pp","620","620","620","620","620","620"]
["","Szín","","","","Fehér (N9.5)","Fehér (N9.5)","Fehér (N9.5)","Fehér (N9.5)","Fehér (N9.5)","Fehér (N9.5)"]
["Fűtőkapacitás","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Áram - 50Hz","A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Megnevezés","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Feszültség","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak."]
["","","","","","(2) - A standard panel csatlakoztatásához az ERPS23 opciót (átalakító vezetékköteg) kell használni.","(2) - A standard panel csatlakoztatásához az ERPS23 opciót (átalakító vezetékköteg) kell használni.","(2) - A standard panel csatlakoztatásához az ERPS23 opciót (átalakító vezetékköteg) kell használni.","(2) - A standard panel csatlakoztatásához az ERPS23 opciót (átalakító vezetékköteg) kell használni.","(2) - A standard panel csatlakoztatásához az ERPS23 opciót (átalakító vezetékköteg) kell használni.","(2) - A standard panel csatlakoztatásához az ERPS23 opciót (átalakító vezetékköteg) kell használni."]
["","","","","","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz"]
["","","","","","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet"]
["","","","","","(5) - A méretek nem tartalmazzák a vezérlődobozt","(5) - A méretek nem tartalmazzák a vezérlődobozt","(5) - A méretek nem tartalmazzák a vezérlődobozt","(5) - A méretek nem tartalmazzák a vezérlődobozt","(5) - A méretek nem tartalmazzák a vezérlődobozt","(5) - A méretek nem tartalmazzák a vezérlődobozt"]
["","","","","","(6) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(6) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(6) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(6) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(6) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(6) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték."]
["","","","","","(7) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(7) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(7) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(7) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(7) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(7) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon."]
["","","","","","(8) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(8) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(8) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(8) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(8) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(8) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(10) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(10) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(10) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(10) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(10) - Biztosíték helyett használjon megszakítót"]
["","","","","","(11) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(11) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(11) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(11) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(11) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(11) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki"]
["","","","","","(12) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(12) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(12) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(12) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(12) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(12) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]