{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FC9","VAM150FCVE9","VAM250FCVE9"]
["Bemeneti feszültség - 50Hz","Hőcserélő üzemmód","Névl.","Ultramagas","kW","0.132","0.132","0.161"]
["","Megkerülő üzemmód","Névl.","Ultramagas","kW","0.132","0.132","0.161"]
["Burkolat","Anyag","","","","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","285","285","285"]
["","","","Szélesség","mm","776","776","776"]
["","","","Mélység","mm","525","525","525"]
["Tömeg","Egység","","","kg","23","23","23"]
["Ventilátor","Légszállítás - 50 Hz","Hőcserélő üzemmód","Ultramagas","m³/ó","150","150","250"]
["","","Megkerülő üzemmód","Ultramagas","m³/ó","150","150","250"]
["","Külső statikus nyomás - 50Hz","","Ultramagas","Pa","90.0","90.0","70.0"]
["Üzemi tartomány","Min.","","","°C száraz hőm.","-15","-15","-15"]
["","Max.","","","°C száraz hőm.","50","50","50"]
["","Relatív páratartalom","","","%","80 or less","80 or less","80 or less"]
["Hangnyomás szint: - 50Hz","Hőcserélő üzemmód","","Ultramagas","dB(A)","27.0","27.0","28.0"]
["","Megkerülő üzemmód","","Ultramagas","dB(A)","27.0","27.0","28.0"]
["Hőcserélő rendszer","","","","","Keresztirányú levegő-levegő áramlás teljes (érzékeny + látens) hőcserélő","Keresztirányú levegő-levegő áramlás teljes (érzékeny + látens) hőcserélő","Keresztirányú levegő-levegő áramlás teljes (érzékeny + látens) hőcserélő"]
["Hőcserélő elem","","","","","Speciálisan feldolgozott tűzálló papír","Speciálisan feldolgozott tűzálló papír","Speciálisan feldolgozott tűzálló papír"]
["Leeresztő vezeték átmérője","mm","","","","100","100","150"]
["Működési mód","","","","","Hőcserélő üzemmód, áthidaló üzemmód, felfrissítő üzemmód","Hőcserélő üzemmód, áthidaló üzemmód, felfrissítő üzemmód","Hőcserélő üzemmód, áthidaló üzemmód, felfrissítő üzemmód"]
["SEC osztály","","","","","B, Lásd a 4-as megjegyzést","B, Lásd a 4-as megjegyzést","B, Lásd a 4-as megjegyzést"]
["Maximális áramlási sebesség100 Pa ESP mellett","Áramlási sebesség","","","m³/ó","130","130","207"]
["Hangteljesítmény szintje (Lwa)","dB","","","","40","40","43"]
["Éves energiafogyasztás","kWh/a","","","","771","771 (4)","580 (4)"]
["Éves fűtési megtakarítás","Mérsékelt éghajlat","","","kWh/a","4571","4571 (4)","4307 (4)"]
["","Hideg éghajlat","","","kWh/a","8941","8941 (4)","8426 (4)"]
["","Meleg éghajlat","","","kWh/a","2067","2067 (4)","1948 (4)"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","VE","VE","VE"]
["","fázis","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Feszültség","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","","(1) - A 15. ventilátorgörbén mérve. Lásd ventilátorgörbéket.","(1) - A 15. ventilátorgörbén mérve. Lásd ventilátorgörbéket.","(1) - A 15. ventilátorgörbén mérve. Lásd ventilátorgörbéket."]
["","","","","","(2) - A JIS B 8628 standard szerint mérve","(2) - A JIS B 8628 standard szerint mérve","(2) - A JIS B 8628 standard szerint mérve"]
["","","","","","(3) - Az EN13141-7 szerinti referencia-áramláson lett mérve.","(3) - Az EN13141-7 szerinti referencia-áramláson lett mérve.","(3) - Az EN13141-7 szerinti referencia-áramláson lett mérve."]
["","","","","","(4) - Összhangban az (EU) 1254/2014 számú bizottsági rendelettel","(4) - Összhangban az (EU) 1254/2014 számú bizottsági rendelettel","(4) - Összhangban az (EU) 1254/2014 számú bizottsági rendelettel"]
["","","","","","(5) - Összhangban az (EU) 1253/2014 számú bizottsági rendelettel","(5) - Összhangban az (EU) 1253/2014 számú bizottsági rendelettel","(5) - Összhangban az (EU) 1253/2014 számú bizottsági rendelettel"]
["","","","","","(6) - A referencia áramlási sebesség összhangban van az (EU) 1254/2014 számú bizottsági rendelettel","(6) - A referencia áramlási sebesség összhangban van az (EU) 1254/2014 számú bizottsági rendelettel","(6) - A referencia áramlási sebesség összhangban van az (EU) 1254/2014 számú bizottsági rendelettel"]
["","","","","","(7) - Tisztítsa meg a szűrőt, amikor megjelenik a szűrő ikon a vezérlő képernyőn. Fontos a szűrő rendszeres tisztítása a szállított levegő minőségéhez és az egység energiatahatékonyságához.","(7) - Tisztítsa meg a szűrőt, amikor megjelenik a szűrő ikon a vezérlő képernyőn. Fontos a szűrő rendszeres tisztítása a szállított levegő minőségéhez és az egység energiatahatékonyságához.","(7) - Tisztítsa meg a szűrőt, amikor megjelenik a szűrő ikon a vezérlő képernyőn. Fontos a szűrő rendszeres tisztítása a szállított levegő minőségéhez és az egység energiatahatékonyságához."]
["","","","","","(8) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(8) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(8) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon."]
["","","","","","(9) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(9) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(9) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%."]
["","","","","","(10) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség: Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség (FM1) + teljes terhelési áramerősség (FM2); Max. biztosítéki áramerősség ≤ 4 x teljes terhelési áramerősség; (VAM2000 mint 2x VAM1000 kerül figyelembevételre)","(10) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség: Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség (FM1) + teljes terhelési áramerősség (FM2); Max. biztosítéki áramerősség ≤ 4 x teljes terhelési áramerősség; (VAM2000 mint 2x VAM1000 kerül figyelembevételre)","(10) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség: Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség (FM1) + teljes terhelési áramerősség (FM2); Max. biztosítéki áramerősség ≤ 4 x teljes terhelési áramerősség; (VAM2000 mint 2x VAM1000 kerül figyelembevételre)"]
["","","","","","(11) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(11) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(11) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","","","A+ ~ G","A+ ~ G"]